- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程

建设单位（盖章）：肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司

编制日期：2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-370829-04-01-603545 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孟维玻 | 联系方式 | 15054707056 |
| 建设地点 |  | 嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经116度20分13.244秒，北纬35度27分38.730秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412-370829-04-01-603545 |
| 总投资（万元） |  | 1831.42 | 环保投资（万元） | 1831.42 |
| 环保投资占比（%） |  | 100% | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、国家产业政策符合性分析 - 本项目为矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”中“三、煤炭，第4条、煤炭清洁高效开发利用技术：煤炭共伴生资源加工与综合利用，煤制油气技术开发及应用，煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用，煤田地质及地球物理勘探，煤电一体化建设，煤炭清洁高效利用技术，煤炭清洁高效洗选和洁净型煤技术开发与应用，提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用，实施安全、高效、绿色、智能开采的大型煤矿项目（井工煤矿设计生产能力≥120万吨/年、露天煤矿设计生产能力≥400万吨/年），矿井水资源保护与利用，产能储备煤矿建设”，因此本项目符合国家产业政策。 2、选址符合性分析 项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，不属于国土资源部、国家发展改革委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地范围，用地符合国家、地方土地利用政策。根据现场勘查，项目区域不占用基本农田，项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。综上所述，本项目的选址合理。 3、与《嘉祥县梁宝寺镇国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析 “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。其中“三区”突出主导功能划分，“三线”侧重边界的刚性管控。它是国土空间用途管制的重要内容，也是国土空间用途管制的核心框架。 “三区”内部统筹要素分类，是功能分区和用途分类的基础；“三线”是“三区”内部最核心的刚性要求。空间关系上，“三区”各自包含“三线”。生态空间，包括生态保护红线范围和一般生态空间；农业空间，包括永久基本农田和一般农业空间；城镇空间，包括城镇开发边界内和边界外部分城镇空间。 - 根据《嘉祥县梁宝寺镇国土空间规划（2021-2035年）》，本项目厂区不涉及永久基本农田保护红线和生态保护红线，本项目厂区位于城镇开发边界内，符合国土空间规划“三区三线”划定成果要求。 - 4、与《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知）（济环委办[2024]5号）的符合性分析 （1）资源利用上线 项目运营过程消耗一定的电、水等能源，整体消耗量相对于区域而言较小，不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会触及当地资源分配的上线，符合资源利用上限要求。 （2）环境质量底线 项目所在地环境质量良好，该项目运营时会产生一定的污染物：废气、废水、生产设备运行时噪声、固废等，但企业采取了相应的污染防治措施，各类污染物不会对周围环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量。 （3）生态保护红线 项目位于济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，根据《嘉祥县梁宝寺镇国土空间规划（2021-2035年）》可知，企业所在位置不占用基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内，选址符合《嘉祥县梁宝寺镇国土空间规划（2021-2035年）》要求。（详见附图4）。 （4）行业准入清单 - 项目为D4620污水处理及其再生利用，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目产品属于“鼓励类”中“三、煤炭，第4条、煤炭清洁高效开发利用技术：煤炭共伴生资源加工与综合利用，煤制油气技术开发及应用，煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用，煤田地质及地球物理勘探，煤电一体化建设，煤炭清洁高效利用技术，煤炭清洁高效洗选和洁净型煤技术开发与应用，提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用，实施安全、高效、绿色、智能开采的大型煤矿项目（井工煤矿设计生产能力≥120万吨/年、露天煤矿设计生产能力≥400万吨/年），矿井水资源保护与利用，产能储备煤矿建设”，因此本项目符合国家产业政策。 项目位于济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，根据济宁市人民政府《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），梁宝寺镇属于一般管控区，控制编码ZH37082930003，与济环委办[2024]5号符合性见下表，与济宁市环境管控单元分类图详见附图4。 - 表1-1与济环委办[2024]5号符合性分析 控制单元编码; ZH37082930003. 环境管控单元名称; 梁宝寺镇. 管控单元分类; 一般管控区. 分类; 具体要求; 本项目情况. 空间布局 约束; 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目为矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程，项目为新建项目，位于嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，符合集约高效发展要求，项目符合国家产业政策。项目废气达标处理后满足排放标准等管理要求. 污染物排 放管控; 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3.加强道路扬尘管控工作，采取有效的降尘及防尘措施，降低道路扬尘。; 本项目地面饮用水车间产生的浓盐水均进入地面矿井水处理系统；矿井涌水经过井下超磁处理后部分回用作井下洒水后再经地面预处理后部分回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水等，经本工程处理后的总回用水量共2000m3/d，矿井外排水量为500m3/d。项目废气达标处理后满足总量控制、排放标准等管理要求。. 环境风险 防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 2.土壤污染重点监管单位内严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要 求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 企业制定相应重污染天气应急响应方案，厂区按要求进行分区防渗。. 资源开发 效率要求; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。 3.推进采煤塌陷地综合整治工作，根据采煤塌陷地现状、类型、分布和环境条件状况，采取农田复垦、生态复垦、产业复垦等模式进行综合治理。突出采煤企业治理责任，督促其严格履行职责，加强监督管理。; 本项目使用电加热。. - 由上表可知，项目建设符合《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）文件要求。 4、项目与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铸造用生铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、氯碱、电石等高耗能高排放环节投资项目。山东省“两高”项目管理目录（2023年版）见表1-2。 表1-2山东省“两高”项目管理目录（2023年版） 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 本项目为梁宝寺煤矿矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程，属于D4620污水处理及其再生利用，不在山东省“两高”项目管理目录内，符合产业政策。 5、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环保部环环评[2016]150号文的符合性分析 表1-3本项目与环保部环环评[2016]150号符合情况 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线; 生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部及省环保厅的有关要求，不在济宁生态保护红线内。; 符合. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展格局、结构和规定对的; 措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 结合项目特点，深入分析项目建设对环境质量的影响，并提出了相关污染防治措施和污染物排放控制要求。; 符合. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目采用行业先进的生产设备，营运过程机械自动化程度高，大大降低了成本，节约资源。; 符合. - 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资; 配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 本项目不在环境准入负面清单里。; 符合. 建立“三挂钩”机制; （五）加强规划环评与建设项目环评联动。划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简; 本项目环评对监管计划进行了讨论及论述; 符合. （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带旧”措施; 本项目建设不会对周边环境空气、水环境及声环境造成明显影响，并对可能出现的环境影响提出了相应的环保措施。; 符合. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机; 制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目 本项目采取相应的环保措施后，可以满足区域环; 质量改善目标管理要求。 符合. - 6、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》符合性 表1-4与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的符合性 分类; 文件要求; 本项目; 况 结论. 蓝天; 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县(市)城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑(含拆除)工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县(市、区)降尘量逐月监测排名。; 项目各类施工将严格落实扬尘污染防治措施; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 项目处理后的矿井水部分回用作生产生活用水，多余部分外排；酸雾吸收塔更换废水作为危废交由第三方资质单位处理；现有项目生活污水经厂区现有生活污水处理站处理达标后外排。; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 项目生产车间各储水池等均做重点防渗，防止土壤污染。; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 项目一般固废均合理处置，危险废物交由第三方资质单位处理; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的相关要求。 7、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表 表1-5与《山东省“十四五”生态环境保护规划》的符合性 分类; 文件要求; 本项目; 况 结论. 深化能源结构调整; 实施终端用能清洁化替代。完善清洁能源推广和提效政策，推行国际先进的能效标准，加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，推行清洁能源替代。按照集中使用、清洁利用原，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量。对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，实施清洁低碳能源、工厂余热、电力热力等替代。实施乡村清洁能源建设工程。加大农村电网建力度，,全面巩固提升农村电力保障水平。推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。加强煤炭清洁化利用。发展农村生物质能源。持续推进清洁取暖，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，2025年年底前，清洁取暖率提高到80%以上。2025年年底前，基本完成农村取暖、养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代。; 项目运营过程消耗一定的电、水等能源，均属于清洁能源。; 符合. 建设清洁安全的能源支撑体系; 遵循“四个革命、一个合作”能源战略，强化能源保障，转变能源生产消费模式，提高能源利用效率，构建清洁低碳、安全高效、智慧多元的现代能源体系。; 项目运营过程中主要使用电能，属于清洁能源; 符合. 建设坚实的水安全保障体系; 加大城市污水处理厂与配套管网建设，实现城市污水全收集、全处理。加大地下水超采区综合整治力度，开展自备井专项整治，缩减地下水漏斗。; 项目用水由当地供水管网提供，不使用地下水; 符合. 主要目标--聚力突破生态强市。; 主要污染物排放总量持续减少，科学谋划碳达峰、碳中和行动，南四湖生态保护和高质量发展取得显著成效，采煤塌陷地治理取得阶段性成果，“一环八水绕济宁、十二明珠映古城”城市生态格局基本形成，全域生态廊道初步构建，建成国际湿地城市、国家生态园林城市。; 项目生产过程中产生的废气合理处置、达标排放; 符合. 8、与《济宁市水环境保护条例》（2021年3月1日施行）符合性分析 表1-6项目与《济宁市水环境保护条例》符合性分析 序号; 工作方案规定; 项目情况; 符合性. 1; 第五十条在污水管网覆盖范围内，建设项目应当建设雨水、污水分排设施。除楼顶公共屋面雨水排放系统外，阳台、露台排水管道应当接入污水管网。; 项目处理后的矿井水部分回用作生产生活用水，多余部分外排；酸雾吸收塔更换废水作为危废交由第三方资质单位处理；现有项目生活污水经厂区现有生活污水处理站处理达标后外排。; 符合. 2; 第五十一条城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。. 3; 第五十二条任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道或者污水收集口、污水管道倾倒污物、垃圾等废弃物。禁止畜禽屠宰、餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向外环境排放污水。餐饮业经营者应当设置隔油设施或者其他油污废水处理设施。. 4; 第五十四条重点水污染物排放单位应当按照规定设置、管理排污口，在排污口安装标注排污单位名称和排放污染物的种类、浓度、数量等内容的标识牌，并建立污水排放台账。 向污水管网排放工业废水的单位应当在排水管线接入污水管网连接处设置检查井和标识牌。. 5; 第五十六条任何单位和个人不得偷排、非法倾倒工业废水，以及通过稀释排放、溢流排放或者以不正常运行污水处理设施等方式逃避监管。; 项目不涉及前述违规行为; 符合. - 综上，本项目建设符合《济宁市水环境保护条例》（2021年3月1日施行）要求。 9、与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评[2020]63号）相关内容符合性分析 2020年11月4日，生态环境部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布了《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号），与（环环评[2020]63号）相关内容符合性分析见表1-7。 表1-7与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评[2020]63号）相关内容符合性分析 文件要求; 本项目情况. 矿井水应优先用于项目建设及生产，并鼓励多途径利用多余矿井水。可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的，不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源，并不得擅自外排。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。安装在线自动监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。; 本项目矿山矿井涌水量约3000m3/d，全盐量约为2600mg/L，硫酸盐含量约为1460mg/L，本次本次升级改造采用的“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”工艺，矿井水经处理后满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，多余部分外排，外排水指标满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）要求和《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》中含盐量不大于1000mg/L要求。 矿井水处理后排放口安装在线监测系统，对水质指标实时监测，与集团公司实现监测数据共享等功能，对处理设施出水水质负责。. - 与《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》的符合性分析表 2024年2月23日，国家发展改革委等部门发布了《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》（发改环资[2024]226号），根据《指导意见》，符合性分析见表1-8。 - 表1-8与《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》的符合性分析表 三、推进矿井水分质分级处理; （六）含悬浮物矿井水规模化智能化处理：鼓励在井下建设清污分流装置，进行源头分级处理和井下分质利用，将含悬浮物矿井水提升到地面进行规模化集中处理。有条件的矿井可采用采空区过滤、反冲洗过滤、高密度澄清、重介速沉等井下处理方式，实现清水入仓，井下直接复用。鼓励使用信息化监测、自动加药、排泥、预警等自动控制系统，提升矿井水处理智能化水平。; 本项目为矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程，经处理达标后部分回用于生产生活，多余部分外排。; 符合. （七）高矿化度矿井水分级绿色处理。高矿化度矿井水，应根据含盐类型、含盐量和总固体量，合理选择预处理和脱盐工艺，宁东、蒙东可探索实施近零排放处理。鼓励将海水淡化技术应用于矿井水处理，推广利用膜浓缩、反渗透等脱盐工艺。有条件的矿井，可利用周边余热余能，或开发地热能、太阳能等新能源，采用光热蒸发、低温多效蒸发等热法脱盐，实现绿色节能脱盐。处理后的高盐废水应严格规范处置，可按照相关规范建设、运行地面蒸发塘进行处置，避免环境污染风险。鼓励结晶盐作为化工原料资源化利用，暂时不利用或不能利用的结晶盐应按照有关规定规范贮存。; 本项目为矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程，属于高矿化度矿井水，采取“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”工艺。; 符合. 四、推进矿井水综合利用; （九）加强矿井水配置：将矿井水纳入区域水资源规划和水资源统一配置，煤矿所在地级市制定矿井水处理及综合利用规划和分年度方案，建设矿井水利用工程。加快建设矿井水输送管网，科学调配水量，优化配置生活生产生态水源。以水量比较稳定、分布较为集中的主要涌水矿区为重点，支持矿井水规模化处理设施和集中供水管网、联调联供管网等配套管网工程建设。; 本项目矿井水经处理达标后部分回用于生产生活，多余部分外排。; 符合. （十）生产和生活利用。矿井水处理达标后，应充分用于矿区生产和生活杂用。推进水质较好的矿井水井下处理、就地复用，作为井下防尘、冷却、配制乳化液用水。推进井上处理水分质供水、梯级利用，常规处理后用于选煤厂、矸石山等地面降尘、煤炭洗选，达到绿化用水标准的，可用于洒水绿化。矿井水深度处理后，可作为煤化工等行业的生产用水，火电、钢铁等行业的循环冷却水。有条件矿区，可将满足使用水质标准要求的矿井水输送至工业园区、企业或周边城镇，作为生产用水和市政杂用。有条件的地方可利用矿井水建设水源热泵进行区域供热。; 符合. - 11、与南四湖东平湖流域相关要求符合性分析 - 根据山东省生态环境厅2024年5月30日下达《关于山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（http://www.sdein.gov.cn/zwgk/gsgg/202405/t20240530_4733078.html），嘉祥梁宝寺镇全域属于南四湖东平湖流域重点保护区，排水需满足山东省地方标准《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域标准要求。本项目外经处理达标后经赵王河故道流入南四湖流域，符合南四湖东平湖流域相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景: 梁宝寺煤矿隶属于山东能源集团鲁西矿业有限公司。位于济宁市嘉祥县梁宝寺镇，是巨野煤田先期开发的第一对矿井。井田面积95.27平方公里，地质储量4.8亿吨，2005年优化系统后生产能力为240万t/a，2023年核定生产能力330万t/a。生产特低硫、特低磷、高发热量的优质动力煤。梁宝寺煤矿所处地区地表水赋存盐分较高，深部地下水资源丰富，井下水中全盐量含量较高，主要有硫酸根、氢、钠、钙、镁、氯等多种离子及部分游离的二氧化碳和硅酸。目前矿井涌水量约3000m3/d，全盐量约为2600mg/L，硫酸盐含量约为1460mg/L。 梁宝寺煤矿外排水经赵王河流入南四湖流域，南四湖为我国南水北调东线工程重点保护和监控流域。2020年10月30日生态环境部、国家发展和改革委员会和国家能源局联合下发了《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）文件（详见附件四），要求外排矿井水中相关因子值应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000mg/L，进一步提高了外排水全盐量标准。山东省市场监督管理局、山东省生态环境厅联合下发了《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023），标准中要求外排水全盐量小于3000mg/L、硫酸根小于650mg/L。 为落实地方环保部门关于矿井水全盐量、硫酸盐治理的相关要求，2021年9月3日，梁宝寺煤矿和烟台金正环保科技有限公司签订了应急服务合同，采用“预处理+膜浓缩”工艺，设计处理能力3365m³/天，2021年12月5日项目建成正式运行，矿外排水经监测全盐量、硫酸盐均符合山东省排放标准，产水作为井上下生产和生活用水，浓水及污泥水暂存于井下采空区。 高盐浓水未经处理井下存储，不符合环保要求。2023年4月21日，黄河流域生态保护和高质量发展专项督察组对嘉祥县进行了现场检查，下发了督办单（22号），指出“山能鲁西矿业梁宝寺煤矿未上蒸发结晶设施，高浓水暂存井下，存在环境安全隐患”。地方环保部门针对该督办单多次到矿督查，要求制定切实可行的整改方案，明确整改任务、完成时限、推进措施，尽快落实整改。因此，“梁宝寺煤矿矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程”项目建设十分必要。 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司拟投资1831.42万元投资建设矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工。本工程的主要目的是降低矿井外排水的全盐量，以满足全盐量和硫酸盐的排放标准，目前3365m3/d深度水处理应急工程运行正常，在此基础上新建三级膜处理及蒸发结晶工艺对浓盐水进一步浓缩处理。本次改造主要拆除锅炉房北侧彩钢板，不破坏原有钢结构主体的前提下，北侧新建压滤车间，和现锅炉房连成一个整体车间。本项目建设场地位于已有锅炉房附近，距离厂区设施较近，本项目所需用水、电、暖等均从现有生产厂区就近引接，供应均能满足工程需要。 - 项目建设内容 - 本项目工程组成详见下表。 - 表2-1项目主要工程建设内容情况一览表 序号; 工程类别; 车间名称; 内容; 备注. 1; 主体工程; 矿井水预处理+膜浓缩车间; 依托现有锅炉房，占地面积1313.25m2，车间内新增一套DTRO设备等装置。; 依托现有锅炉房. 压滤车间; 位于现有锅炉房北侧，占地面积120m2，车间内布置压滤机等污泥处理设备。; 新建. 蒸发结晶车间; 位于现有锅炉房西侧，占地面积216m2，四层钢结构建筑，车间内布置蒸发系统等设备。; 新建. 2; 储运工程; 原水池; 1处，总容积：1500m3；有效容积：1100m3，用于调节来水水量、水质，保障系统运行稳定。; 新建. 中和水池; 有效容积：50m3，用于收集离子交换废水，再泵送至预处理设备处理；放置在压滤车间附件; 新建. 浓水池; 2座，有效容积：270m3，收集并储存DTRO系统浓盐水，再送至MVF蒸发结晶处理；放置在车间东南面。; 新建. 盐库; 位于蒸发结晶车间南侧，单层钢结构建筑，占地面积72m2，用于储存盐。; 新建. 3; 辅助工程; 办公楼; 用于人员办公。; 依托现有. 5; 公用工程; 供水; 项目用水来自厂区自备井井水; /. 6; 供电; 项目用电由当地供电系统提供; /. 7; 供热; 项目生产用热采用电加热，冬季采用空调取暖。; /. 11; 环保工程; 废气; 投加盐酸时会产生酸雾，通过酸雾吸收塔处理后经15米高排气筒排放。 污泥压滤过程和污泥暂存过程产生臭气的主要成份为H2S、NH3等物质，通过污水处理站周边绿化隔离带，吸收和抑制恶臭气体的扩散。; 新建. 12; 废水; 地面饮用水车间产生的浓盐水均进入地面矿井水处理系统；矿井涌水经过井下超磁处理后部分回用作井下洒水后再经地面预处理后部分回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水等，经本工程处理后的总回用水量共2000m3/d，矿井外排水量为500m3/d。; 新建. 13; 噪声; 设备安装时采用加大减震基础，安装减震装置，并采用隔声门、窗，加强厂房门窗密闭性; 新增. 14; 生活垃圾; 职工生活垃圾，交由环卫部门处理。; 新增. 15; 一般固废库; 废包装物、废过滤膜、废反渗透滤芯、污泥、杂盐外售。; 依托现有. 16; 危废库; 废离子交换树脂、废机油、废机油桶、酸雾吸收塔更换废水作为危废交由第三方资质单位处理。; 依托现有. 二、主要产品及产能 梁宝寺煤矿矿井水全盐量、硫酸盐项目升级改造工程设计规模：3500m³/d，包含矿井水和饮用水反渗透浓水。 本项目产品方案见下表。 表2-2项目产品方案一览表 固化结晶产生的硫酸钠要求满足《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）中I类一等品标准。主要指标如表2-3所示。 序号; 产品产物; 产量; 标准规格. 1; 硫酸钠; 8.58t/d; 符合GB/T6009-2014《工业无水硫酸钠》I类一等品. 2; 杂盐; 1.54t/d; 符合《固体废物分类与代码目录》252-005-S16. 3; 软化污泥; 8.5t/d; 含水率≤60%. 表2-3产品硫酸钠质量要求 序 号; 项目; 单位; 标准限值. 1; 硫酸钠（Na2SO4）质量分数; %; ≥99.0. 2; 水不溶物; %; ≤0.05. 3; 钙和镁（以Mg计）含量质量分数; %; ≤0.15. 4; 氯化物（以Cl计）质量分数; %; ≤0.35. 5; 铁（以Fe计）质量分数; %; ≤0.002. 6; 水分质量分数; %; ≤0.2. 7; 白度（R457）; %; ≥82. 三、主要原辅材料 项目主要原辅料消耗情况见表2-4。 2-4项目主要原辅料情况表 序号; 原料名称; 数量; 单位; 包装方式; 厂内最大存储量; 备注. 1; 阻垢剂; 9.6; t/a; 桶装25kg; 50kg; 浓度100%. 2; 盐酸; 766.8; t/a; 罐装; 7t; 浓度31%. 3; 亚硫酸氢钠; 6.8; t/a; 袋装25kg; 50kg; /. 4; 熟石灰; 457.3; t/a; 袋装25kg; 5000kg; 纯度90%. 5; PAM; 1.4; t/a; 袋装25kg; 5000kg; /. 6; 液碱; 948.2; t/a; 罐装; 8t; 浓度32%. 7; 碳酸钠; 146.0; t/a; 袋装25kg; 5000kg; 纯度98%. 8; PAC; 323.2; t/a; 罐装; 25t; 浓度35.7%. 9; 磁粉; 10.9; t/a; 袋装25kg; 5000kg; 纯度90%. 10; 蒸发阻垢剂; 0.4; t/a; 袋装25kg; 100kg; 浓度100%. 11; 消泡剂; 0.4; t/a; 袋装25kg; 200kg; 浓度100%. 12; 非氧杀菌剂; 0.2; t/a; 袋装25kg; 100kg; 浓度100%. 13; 缓蚀阻垢剂; 0.2; t/a; 袋装25kg; 200kg; 浓度100%. 14; CDRO膜片; 17246.7; 片/a; /; 100片; /. 15; DTRO膜片; 18236.0; 片/a; /; 10片; /. 16; RO; 42.0; 片/a; /; 无; /. 17; 石英砂滤料; 11.9; t/a; /; 100kg; /. 18; 纤维过滤器; 54.0; 束/a; 纸箱; 2000束; /. 19; 滤芯; 3978.5; 支/a; 纸箱; 30只; /. 20; 树脂; 1766.3; L/a; 袋装25kg; 500kg; /. 21; 包装袋; 2518.5; 个/a; /; 5000个; /. 原料理化性质： 表2-5 盐酸的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 英文名：hrdrochloric acid；chlorohydric acid. 分子式：HCI; 分子量：36.46; CAS 号：7647－01－0. 危规号：81013. 理化性质; 性状： 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。. 溶解性：与水混溶，溶于碱液。. 熔点（℃）:-114.8（纯）; 沸点（℃）：108.6（20%）; 相对密度（水＝1）：1.20. 临界温度（℃）:; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：1.26. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：30.66（21℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氯化氢。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、 消石灰等中和。也可用大量水扑救。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3） 15 ；前苏联 MAC（mg/m3）未制定标准；美国TVL －TWA OSHA 5ppm，7.5〔上限值〕美国TLV －STEL ACGIH 5ppm，7.5mg/m3. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 ；UN 编号：1789；包装分类：Ⅰ；包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、 易燃或可燃物分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。. 表2-6 氢氧化钠溶液的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氢氧化钠溶液; 危险货物编号：82001. 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda; UN编号：1824. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：/. 理化性质; 外观与性状; 白色液体。. 熔点（℃）; 318.4; 相对密度(水=1); 2.12; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; 1390; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 本品不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用雾状水、砂土灭火。. 四、主要生产设备 本项目设备详情见下表。 表2-7项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格及技术数据; 材质; 单位; 数量; 设备情况; 备注. 一调节池和供水部分. 1; 原水提升泵; 规格：Q=150m³/h，H=28.5m，N=18.5kW; 台; 2; 已有; 1用1备. 2; 絮凝沉淀池; 规格：1×450m3/h，对混合器、排泥管、填料等更换、改造等，分两格; 钢筋砼结构; 套; 1; 已有. 3; 斜板沉淀池污泥泵; 规格：50FSB-20L，Q=10m³/h，H=20m，N=3kW; F46; 台; 2; 已有; 1用1备. 4; 中间水池; 规格：200m3; 钢砼; 座; 1; 已有. 5; 调节池刮泥行车; 规格：5.5kW; 台; 1; 新增. 二; 砂滤器; 台; 4. 1; 砂滤器提升泵; 规格：CDMF65-20-1，Q=65m3/h，H=40m，N=11kW，DN100; 过流材质316L; 台; 3; 已有; 2用1备. 2; 砂滤器; 规格：Φ3200; 碳钢衬胶; 台; 3; 已有; 2用1备. 3; 砂滤器反洗水泵; 规格：NISF200-150-315/37，Q=400m3/h，H=23m，N=37kW; 过流材质304; 台; 2; 已有; 1用1备. 4; 膜系统增压泵; 规格：CDMF42-10\流量:Q=42m3/h\扬程:H=20m\连接形式:法兰\电机:4kW380V; 过流材质316L; 台; 4; 已有; 3用1冷备. 三; 一级膜系统集装箱; 规格：1000t标准化集装箱，40尺; 套; 2. 1; 保安过滤器; 规格：30芯40寸; 过流材质316L; 台; 3; 已有. 2; Ⅰ-CDRO高压泵; 规格：Q=42m3/h，H=630m，N=132kW; 过流材质316L; 台; 2; 已有. 3; Ⅰ-CDRO段间泵; 规格：Q=46m3/h，H=100m，N=37kW; 过流材质2205; 台; 2; 已有. 4; Ⅰ-CDRO膜柱; 规格：30bar; 支; 260; 已有. 5; RO高压泵; 规格：Q=65m3/h，H=154m，N=45kW; 过流材质316L; 台; 2; 已有. 6; RO段间泵; 规格：Q=32m3/h，H=53m，N=7.5kW; 过流材质316L; 台; 2; 已有. 7; 大通量滤芯; 规格：60m3/h，10um，外压式; 过流材质316L; 台; 2; 已有. 8; RO膜系统; 型号：BW30-400; 支; 126; 已有. 四; 1000t预处理系统; 规格：42m3/h，40尺; 套; 2. 1; 浓水箱; 规格：20m3; PE; 台; 1; 已有. 2; 浓水提升泵; 规格：CDMF32-2-2，Q=32m³/h，H=20m，N=3kW，DN65; 过流部件316L; 台; 2; 已有. 3; 反应池1搅拌机; 规格：N=1.5kW; 碳钢衬塑; 台; 1; 已有. 4; 反应池2搅拌机; 规格：N=1.5kW; 碳钢衬塑; 台; 2; 已有. 5; 絮凝池搅拌机; 规格：N=2.2kW; 316L; 台; 1; 已有. 6; 刮泥机; 规格：重载设计，Φ2300mm，0.55kW; 316L; 台; 1; 已有. 7; 斜管填料; 规格：管径:Φ50，长度:1m，δ=0.7mm; PP; m³; 6.00; 已有. 8; 磁分离机; 规格：Q-12.5m3/h，N=0.55kW; 组件; 台; 1; 已有. 9; 剪切机; 规格：Q=40m3/h，N=1.5kW; 高硬耐磨合金; 台; 1; 已有. 10; 旋流分离器; 规格：按设计配套; 组件; 台; 1; 已有. 11; 污泥外排泵; 规格：Q=10m³/h，H=15m，N=3kW; F46; 台; 2; 已有. 12; 纤维过滤器增压泵; 规格：CDMF42-30-2，Q=42m³/h，H=52m，N=11kW; 过流材质316L; 台; 1; 已有. 13; 纤维过滤器; 规格：∅1500×2589mm; 组件; 台; 1; 已有. 14; 纤维过滤器反洗风机; 规格：Q=6.7m³/min，H=44.1kPa，N=11kW; 铸铁; 台; 1; 已有. 15; 保安过滤器; 规格：30芯40寸，Φ500×1400m丨快开型; 过流部件316L; 台; 1; 已有. 五; 公共集装箱系统; 规格：42m3/h，40尺; 套; 1. 1; 冲洗水泵; 规格：CDMF32-30，Q=32m³/h，H=40m，N=5.5kW; 过流部件304; 台; 1; 已有. 2; 配药用水泵Ⅱ; 规格：CDMF32-30，Q=32m³/h，H=40m，N=5.5kW; 过流部件304; 台; 2; 已有; 1用1备. 3; 纤维过滤器备用增压泵; 规格：CDMF42-30-2，Q=42m³/h，H=52m，N=11kW; 过流部件316L; 台; 1; 已有. 4; 备用纤维过滤器; 规格：∅1500×2589mm; 组件; 台; 1; 已有. 5; CDRO清洗水泵; 规格：CDMF42-30-2，Q=42m³/h，H=52m，N=11kW; 过流部件316L; 台; 1; 已有. 6; 清洗保安过滤器; 规格：30芯40寸，Φ500×1400m丨快开型; 过流部件316L; 台; 1; 已有. 7; 清洗水箱; 规格：6m3; PP; 台; 1; 已有. 六; Ⅱ-DTRO装置; 套; 1. 1; 高压泵; 规格：Q=42m³/h，H=630m，N=132kW; 过流部件2205; 台; 1; 已有. 2; 一段循环泵; 规格：Q=30m³/h，H=100m，N=30kW; 过流部件2507; 台; 1; 已有. 3; 二段循环泵; 规格：Q=70m³/h，H=100m，N=45kW; 过流部件2507; 台; 1; 已有. 4; 三段循环泵; 规格：Q=60m³/h，H=140m，N=55kW; 过流部件2507; 台; 1; 已有. 5; Ⅱ-DTRO膜柱; 规格：90bar; 支; 192; 已有. 6; Ⅱ-DTRO浓水箱; 规格：20m3; PE; 台; 1; 已有. 7; 产水箱; 规格：20m3; PE; 台; 2; 已有. 8; 产水外送泵; 规格：CDMF65-2-2，Q=65m³/h，H=26m，N=7.5kW，DN100; 过流部件316L; 台; 3; 已有. 七; 离子交换; 规格：10.2m3/h. 1; 树脂进水泵; 离心泵：Q=10.5m3/h，H=30m，电机N=2.2kW; 过流部件SS316L; 台; 2; 新增; 1用1备. 2; 树脂罐; 直径：1500mm; 碳钢衬胶; 台; 2; 新增. 3; 树脂类型; 螯合树脂; m3; 8.6; 新增. 4; 树脂反洗水泵; 离心泵：Q=25m3/h，H=28m，电机N=4kW; 过流部件SS316L; 台; 2; 新增. 5; 树脂再生泵; 离心泵：Q=11.5m3/h，H=35m，电机N=2.2kW; 过流部件SS304; 台; 2; 新增. 6; 树脂捕捉器; Q=10.5m3/h，滤网采用316L梯形绕丝管; 配套; 台; 2; 新增. 7; 酸加药箱; V=2m3; PE; 台; 1; 新增. 8; 碱加药箱; V=1.5m3; PE; 台; 1; 新增. 9; 酸、碱喷射器; Q=5-15m3/h进水; FRP; 台; 2; 新增. 10; 脱碳器; Q=10.5m3/h，设计配套; 碳钢衬胶或FRP; 台; 1; 新增. 11; 树脂产水罐; V=6m3; PE; 台; 1; 新增. 12; 树脂进水泵; 离心泵：Q=10.5m3/h，H=30m，电机N=2.2kW; 过流部件SS316L; 台; 2; 新增. 八; 新增DTRO. 1; DTRO提升泵; Q=10.5m3/h，H=45m，P=3kW; 过流部件SS316L; 台; 2; 新增. 2; 保安过滤器; Q=10.5m³/h，过滤精度：5μm; FRP或碳钢衬胶，内件SS316L; 台; 1; 新增. 3; 滤芯; 40寸，过滤精度：5μm; 聚丙烯; 支; 1; 新增. 4; 高压泵; Q=10.2m³/h，H=800m，N=45kW，变频控制; 过流部件SS316L; 台; 1; 新增. 5; 在线增压泵; Q=69m³/h，H=80-90m，N=30kW，承压90bar，变频控制; 过流部件2205; 台; 1; 新增. 6; 碟管式膜柱（DTRO）; DTRO，9.405m2，含膜壳90bar，通量≤9.5LMH; 支; 69; 新增. 7; DTRO膜架; 设计配套; 套; 1; 新增. 8; 清洗泵; Q=10m3/h，H=25m，P=2.2KW，SS316L; 过流部件SS316L; 台; 2; 新增. 9; 冲洗泵; Q=10m3/h，H=25m，P=2.2KW，SS304; 过流部件SS304; 台; 1; 新增. 10; 阻垢剂储罐; V=200L，材质PE; 台; 1; 新增. 11; 阻垢剂计量泵; Q=3L/h,最大背压16bar,P=18W，PP泵头，含底阀、注射阀，2用1备; 台; 2; 新增. 12; DTRO浓水罐; V=5m3; PE; 台; 1; 新增. 九; 中和水池. 1; 中和水池; V=50m3; 钢混; 座; 1; 新增. 2; 搅拌机; 规格：N=7.5kW; 过流部件316L; 台; 1; 新增. 3; 中和水泵; Q=5m³/h，H=25m，N=0.75kW，吸程大于4米; 氟塑料泵; 台; 2; 新增. 4; 盐酸加药计量泵; Q=30L/h，P=7bar，N=0.25kW; 泵头PVDF或PVC; 台; 2; 新增. 5; 氢氧化钠加药计量泵; Q=30L/h，P=7bar，N=0.25kW; 泵头PVDF或PVC; 台; 2; 新增. 十; 污泥脱水系统; 套; 1. 1; 污泥暂存池; 规格：5m3，含搅拌2.2kW; 碳钢防腐; 台; 2; 已有. 2; 污泥输送泵; 规格：65FSB-50L，Q=12m³/h，H=12.5m，N=3kW; F46; 台; 2; 已有. 3; 污泥输送泵; 规格：50FSB-20L，Q=10m³/h，H=20m，N=3kW; F46; 台; 2; 已有. 4; 污泥浓缩池; 规格：30m3，含搅拌0.75kW; 碳钢防腐; 套; 1; 已有. 5; 污泥供料泵; 螺杆泵，Q=25m3/h，H=100m，N=15kW，变频控制; 台; 2; 新增. 6; 高压隔膜板框压滤机; 规格：120m2，成套装置，污泥含水率60%; 配套污泥斗、压榨泵、冲洗泵、冲洗供气系统，仪表，电气自控系统; 台; 1; 新增. 7; 板框加药PAM加药泵; 计量泵，Q=700L/h，H=0.3MPa，N=0.75KW，变频控制; 台; 2; 新增. 十一其它. 1; 污泥空气储罐; V=3m3，碳钢，PN10，配套压力变送器、压力表、阀门; 台; 1; 新增; 业主提供0.7-0.8MPa气源. 2; 仪表气储罐; /; 套; 1; 已有; 利旧. 3; 盐酸储罐及配套; 10t; 套; 1; 已有; 利旧. 4; 液碱储罐及配套; 10t; 套; 1; 已有; 利旧. 5; 非氧化性杀菌剂加药装置; /; 套; 1; 已有; 利旧. 十二蒸发系统. （一）硝蒸发结晶单元. 1; 硝进料罐; V=20m3; 物料接触部分PP; 台; 1; 新增. 2; 硝凝水罐; V=2m3; 物料接触部分316L; 台; 1; 新增. 3; 硝结晶换热器; 管壳式换热器，S=300m2; 换热管TA2，壳程316L; 台; 1; 新增. 4; 硝结晶器; Φ=1900mm，H=4500mm，内置丝网除雾器; 物料接触部分2205; 台; 1; 新增. 5; 硝稠厚器; 管壳式换热器，S=300m2; 物料接触部分2205; 台; 1; 新增. 6; 硝母液罐; V=2m3，Φ=1300mm，H=1600mm，配套搅拌器; 物料接触部分2205; 台; 1; 新增. 7; 硝进料泵; 离心泵，Q=5m3/h，H=30m; 过流部件2205; 台; 2; 新增. 8; 硝冷凝水泵; 离心泵，Q=5m3/h，H=30m; 物料接触部分316L; 台; 2; 新增. 9; 硝强制循环泵; 轴流泵，Q=1400m3/h，H=3m，变频; 过流部件2507; 台; 1; 新增. 10; 硝结晶出料泵; 轴流泵，Q=2000m3/h，H=3m，变频; 过流部件2205; 台; 2; 新增. 11; 硝母液泵; 离心泵，Q=2m3/h，H=30m; 过流部件2205; 台; 2; 新增. 12; 硝冷凝水预热器; 板式换热器，S=60m2; 板片：TA1; 台; 1; 新增. 13; 硝结晶压缩机; 高速离心式，Q=5t/h，T进=95℃，T出=115℃，变频; TC4/316L; 台; 1; 新增. 14; 硝离心机; 最大处理量Q=0.8t/h(干基); 过流部件2205; 台; 1; 新增. 15; 硝螺旋输送机; Q=1t/h; 物料接触部分316L; 台; 1; 新增. 16; 硝干燥系统; 最大处理量Q=1t/h; 物料接触部分316L; 套; 1; 新增. 17; 硝包装系统; 吨袋包装，最大处理量Q=1t/h，含料仓; 物料接触部分316L; 套; 1; 新增. （二）母液干化系统. 1; 干化进料罐; V=2m3，配套搅拌器; 物料接触部分2205; 台; 1; 新增. 2; 干化进料泵; 离心泵；Q=0.5m3/h，H=20m; 过流部件316L; 台; 2; 新增. 3; 杂盐干化系统; 处理量Q进料=0.5t/h; 过流部件2205; 套; 1; 新增. 4; 杂盐简易系统; 最大处理量Q=1t/h; 过流部件CS; 套; 1; 新增. （三）公用工程. 1; 机封水罐; V=5m3; 物料接触部分PP; 台; 1; 新增. 2; 机封水泵; 离心泵；Q=15m3/h，H=40m; 过流部件316L; 台; 2; 新增. 3; 机封水换热器; 板式换热器，A=10m2; 换热板：316L；框架：CS; 台; 1; 新增. 4; 冲洗喷淋水泵; 离心泵；Q=5m3/h，H=40m; 过流部件316L; 台; 2; 新增. 5; 闭式循环冷却水塔; Q=80m3/h；T进=40℃，T出=30℃; 玻璃钢; 台; 1; 新增. 6; 循环水泵; 离心泵；Q=80m3/h，H=40m; CS防腐; 台; 2; 新增. 7; 检修电动葫芦; 10t，起吊高度20m; CS防腐; 台; 3; 新增. 8; 事故池搅拌; 1; 新增. 9; 事故提升泵; 离心泵，Q=5m3/h，H=30m; 过流部件2205; 台; 1; 新增. 10; 电蒸汽锅炉; Q=0.5t/h; CS防腐; 台; 1; 新增. 十三; 阀门、管路及支架系统; 设计配套; 套; 1; 新增. 十四; 仪表及电气控制系统; 设计配套; 套; 1; 新增. 五、水质 （1）进水水质 1）原水水质分析 根据建设单位提供的矿井水的水质检测报告，（详见附件：原水水质检测报告），水质分析显示矿井水全盐量1910~2600mg/L，硫酸盐1018~1464mg/L，硫酸盐超过《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）对全盐量、硫酸盐排放限值的要求。 2）设计进水水质 根据上述水质检测报告，矿井水中含盐量是变化的，且某些指标差别较大。综合煤矿矿井水的水质特点，考虑到矿井水水质的波动，按两次检测水质均值考虑，并考虑校核水质指标及反渗透浓水水质。综上所述，本项目的进水水质见表2-8所示。 表2-8设计进水水质 序 号; 项目; 单位; 设计进水水质. 1; pH; 无量纲; 7.4. 2; 化学需氧量(CODCr); mg/L; 20. 3; 悬浮物(SS); mg/L; 30. 4; 溶解性总固体; mg/L; 3031.4. 5; 总硬度（以碳酸钙计）; mg/L; 392.4. 6; 二氧化硅; mg/L; 12.7. 7; 硫酸盐; mg/L; 1526. 8; Cl-; mg/L; 107.5. 9; Ca2+; mg/L; 91.1. 10; Mg2+; mg/L; 39.5. 11; Na+; mg/L; 785. 12; NK+; mg/L; 5.7. 3）浓盐水进水水质 根据建设单位提供的浓盐水的水质检测报告，（详见附件：浓盐水水质检测报告），详见表2-9浓盐水进水水质。 表2-9浓盐水进水水质 序 号; 项目; 单位; 设计进水水质. 1; pH; 无量纲; 7.2. 2; 全盐量; mg/L; 41740. 3; 电导率; Us/cm; 56521. 4; 总碱度（以碳酸钙计）; mg/L; 352. 5; 氟化物; mg/L; 5. 6; 硝酸盐; mg/L; 5. 7; 硫酸盐（以硫酸根计）; mg/L; 23224. 8; 氯化物; mg/L; 3471. 9; Ca2+; mg/L; 99. 10; Mg2+; mg/L; 49. 11; Na+; mg/L; 13808. 12; K+; mg/L; 15. 13; 硅（以二氧化硅计）; mg/L; 15. - 设计出水水质 为减少地下水的取用，设计出水一部分回用于办公、宿舍洗手、洗浴等用水，主要指标应满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，多余部分外排，外排水指标应满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）要求和《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》中含盐量不大于1000mg/L要求。结合回用水与外排水的水质要求，本工程设计出水指标见表2-10。 表2-10设计出水水质标准 序号; 项目; 单位; 限值. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; 化学需氧量(CODCr); mg/L; 20. 3; 氨氮（NH3-N）; mg/L; 5. 4; 氟化物（以F-计）; mg/L; 1.0. 5; 总磷（以P计）; mg/L; 0.3. 6; 总氮（以N计）; mg/L; 15. 7; 全盐量（溶解性总固体）; mg/L; 1000. 8; 硫酸盐（以SO42-计）; mg/L; 250. 9; 氯化物; mg/L; 250. 10; 硫化物; mg/L; 0.5. 11; 总大肠菌群; MPN/100ml; 不得检出. 六、给排水 （1）给水 本项目不新增劳动职工，项目生活用水依托于梁宝寺煤矿现有生活水给水系统。 酸雾吸收塔用水循环使用，需定期补充新鲜水，碱液喷淋塔容水量为1m3，每10日补充损耗0.2m3，年工作365d，补充水总量为7.3m3/a；考虑到随着循环回用次数的增多，循环水中污染物浓度将逐渐增大，因此循环水定期更换，根据企业提供的资料，每年更换3次，每次更换1m3，年产生量为3m3/a。碱液喷淋塔新鲜水用量为10.3m3/a；损耗7.3m3/a，更换废水3m3/a，作为危废，委托有资质单位处置。 本项目采用电蒸汽锅炉产生蒸汽进行蒸发结晶工艺，电蒸汽锅炉每天用水量为10m3/d，因此年用水量为3650m3 /a。 本工程实施后，地面饮用水车间产生的浓盐水200m3/d进入地面矿井水处理系统；2800m3/d矿井涌水经过井下超磁处理后400m3/d与井下水源井抽取的400m3/d用作井下洒水，产生的污水200m3/d与经过井下超磁处理后的2400m3/d矿井水一同经地面预处理后300m3/d回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水等，剩余2500m3/d经深度水处理站处理后550m3/d回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水、酸雾吸收塔补水、电蒸汽锅炉用水，800m3/d回用于生活，650m3/d用作井下工作面用纯净水。综上，进入本工程处理的水量为2500m3/d，经本工程处理后总回用水量共2000m3/d，矿井外排水量为500m3/d。 （2）排水 本项目排水实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂区内的雨水管网排至煤矿初期雨水收集池。初期雨水收集池的废水经检测达标时，排放至煤矿雨水管网，水质较差时，收集送至煤矿现有污水处理站。 现有项目产生职工生活污水生活污水经矿区生活污水处理站深度处理后排入赵王河故道流入南四湖流域。 - 本项目深度水处理站处理水量约2500m3/d。处理后的矿井水800m3/d回用于生活，650m3/d用作井下工作面纯净水，550m3/d回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水、酸雾吸收塔补水、电蒸汽锅炉用水等，500m3/d排入厂区外排水池，与生活污水处理站处理后的生活污水一同排入赵王河故道，最终汇入南四湖流域。 - 项目水平衡图见图2-1。 - 图2-1项目建成后全厂用水平衡图（单位：m3/d） 七、劳动定员及工作制度 项目不新增职工，现有职工根据项目生产工艺要求和生产特点，采用三班工作制，每班工作8小时，年运营天数365天，年工作时间8760h。 - 八、总平面布置 - 项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，本项目在工业场地北部（原锅炉房附近）进行总平面布置。在项目用地范围内，在已有深度水处理车间的北侧布置压滤车间和设备基础，西侧修建蒸发结晶撬装基础，在已有道路南侧、已有絮凝沉淀池的北侧和已有中间水池的西侧布置调节池。本项目以水处理流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输；项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，其他敏感目标距离项目区均较远，因此生产过程对其环境影响较小。（项目平面布置详见附图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期 建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：清理场地阶段，包括清理树木、杂物等；土方阶段，包括挖掘土石方等；基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等；主体工程阶段，包括钢筋、钢木工程、砌体工程和装修等；扫尾阶段，包括回填土方、修路、管网建设、清理现场等。施工期的工序流程如图2-1所示。 图2-2施工期工序流程及产污环节图 （1）废气 主要废气污染源是土地平整及硬化、雨水沟开挖等环节产生的扬尘，管道焊接产生的电焊烟尘，车辆运输过程中排放的尾气等。 （2）废水 主要来自施工废水和工人生活污水。 （3）噪声 主要来自雨水沟开挖、土地平整硬化、管道焊接等施工环节所产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 （4）固废 - 主要为工艺改造产生的建筑垃圾、设备安装及管道焊接产生的下脚料及少量生活垃圾。 - 二、运营期 1、工艺流程 本项目为梁宝寺煤矿进一步落实国家及地方有关环保政策，在已有矿井水应急处理系统上进行的升级改造工程，是围绕如何实现煤矿外排水达标排放及浓水有效处理的项目，主要包括已有应急矿井水深度处理系统完善、新增污泥系统、蒸发结晶系统及配套设施等。从污染角度分析，营运期工艺流程图及产污环节分析见下图如下。 - 生产工艺流程及产污环节 图2-3改造项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、预处理及膜浓缩工艺： 矿井水经井下超磁分离系统（已有）处理后提升至地面调节池（新建），经水泵提升至混凝沉淀池（利旧），依据来水水质选择性投加PAC、PAM、石灰等药剂，经絮凝、沉淀等处理过程后，出水调节pH至中性后进入中间水池（利旧）。中间水池出水经泵提升至细砂过滤器，对来水中悬浮物及胶体进一步去除，产水进入Ⅰ-CDRO平板膜进行浓缩处理，浓缩液进入Ⅰ-CDRO浓水箱暂存。产水经过产水箱进入矿井原有生产消防水池，通过一套变频供水设备提升至各用水点，主要用于地面生产生活及井下生产用水。 预处理系统包括絮凝、沉淀、机械过滤等工艺。梁宝寺煤矿已建有较完善的井下及地面矿井水混凝沉淀预处理工艺设施，本工程继续利用原有设施。 预处理系统中调节池主要作用是缓冲、调节矿井水的错峰排水以及去除水中的悬浮物或胶态杂质，砂滤器能有效地去除混凝沉淀处理工艺不能去除的微小粒子等。预处理系统为后续膜脱盐浓缩系统提供了充分的安全保障。 在正常情况下，经井下磁分离及精密过滤器处理后的矿井排水一部分用作井下消防洒水，另一部分提升至地面矿井水预处理站进一步处理。本工程利用现有地面矿井水处理设施改造修缮后，预处理工艺流程如下： 图2-4预处理工艺流程 Ⅰ-CDRO浓水经提升泵加压后进入高密池软化系统，依据来水不同的水质情况通过投加石灰、氢氧化钠、碳酸钠、PAC、PAM等药剂去除水中绝大多数的硬度、碱度、二氧化硅等。软化系统的出水经纤维过滤器截留水中的悬浮物和胶体后进入离子交换装置。通过离子交换树脂的吸附作用，去除水中残存的硬度，预防后续膜系统和蒸发结晶出现结垢现象，保证系统稳定运行。经过离子交换装置的出水进入Ⅱ-DTRO平板膜进行进一步浓缩，浓缩液进入Ⅱ-DTRO浓水箱缓存，产水进入回用/外排水池。 II-DTRO浓水经提升泵加压后进入离子交换装置。通过离子交换树脂的吸附作用，去除水中的硬度，预防后续膜系统和蒸发结晶出现结垢现象，保证系统稳定运行。经过离子交换装置的出水经泵提升进入新增DTRO装置，进一步浓缩。DTRO产水进入回用/外排水池。浓缩后的浓水进入蒸发结晶工艺段，利用利用氯化钠（NaCl）和硫酸钠（Na2SO4）在不同温度下的溶解度差异，通过蒸发结晶的方式使这两种盐分别结晶出来。 2、蒸发结晶工艺： 新增DTRO装置浓缩液通过提升泵进入到MVR装置，在所控制的料液温度下达到盐的过饱和浓度后，大量盐以晶体的形式结晶析出，经排料泵排至增稠器增稠，由双级推料离心机实现固液分离。经脱水后的结晶盐通过吨袋包装机进行包装。 蒸发结晶系统每次启动系统时，需要新蒸汽作为MVR蒸发结晶系统的加热热源，待罐内有二次蒸汽产生时，缓慢启动机械蒸汽压缩风机将低品质的二次蒸汽转化为高品质的加热蒸汽，逐步实现系统热能平衡，本系统设置电锅炉产生蒸汽供MVR启动使用。 机械式蒸汽再压缩（MVR）蒸发器，其原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸汽，把电能转换成热能，提高二次蒸汽的焓，被提高热能的二次蒸汽打入蒸发室进行加热，以达到循环利用二次蒸汽已有的热能，从而可以补充极少量的外部鲜蒸汽即可保证系统热能平衡，通过蒸发器自循环来实现蒸发浓缩的目的。 强制循环蒸发结晶系统可大大降低因为可能存在的化学反应产生沉淀结晶而堵管结垢的风险，在强制循环蒸发器内蒸发后，物料达到过饱和状态，此时不断的开始析出结晶。为了保证出盐效果、实现废水结晶，采用热结晶工艺使物料在分离器内产生大量结晶，其后结晶盐从结晶分离器底部出料至稠厚器，经过近一步的提高溶液固含量后，排入离心设备进行离心，离心后的结晶盐排出系统，母液继续回流蒸发，只有少量母液排出。 图2-5MVR工艺流程示意图 3、污泥处理工艺： 絮凝沉淀池、高密池等各系统产生的软化污泥通过污泥排放泵输送至污泥暂存池，然后通过污泥转料泵进入污泥浓缩池进行浓缩后经压滤机供料泵输送至压滤机进行脱水处理，脱水后的污泥委托有相关资质的单位处理。 二、主要污染工序 根据本项目的工程概况和工艺特点，运营期主要污染源及污染因子为： 表2-11生产工艺排污节点一览表 类别; 产污环节; 污染物组成; 治理措施; 排放方式. 废气; 投加盐酸产生的酸雾; 酸雾; 酸雾吸收塔处理后经15高排气筒排放; 有组织. 污泥压滤过程和污泥暂存过程产生的臭气; H2S、NH3; 污水处理站周边绿化隔离带; 无组织. 废水; 矿井水; 全盐量、硫酸盐、COD、SS、Cl-; 经本工程深度水处理站处理后的矿井水2000m3/d回用于生产生活，500m3/d排入厂区外排水池，与生活污水处理站处理后的生活污水一同排入赵王河故道，最终汇入南四湖流域。. 固废; 污水处理; 废包装物; 外售给物资回收部门; 不外排. 废反渗透滤芯. 废过滤膜. 杂盐. 污泥; 委托有相关资质的单位处理. 废离子交换树脂; 作为危废交由第三方资质单位处理. 废机油. 废机油桶. 酸雾吸收塔废水. 噪声; 生产设备; 噪声; 设备位于车间内、并加装减振基础等; 达标排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 企业历年来取得环评批复和环境保护竣工验收批复的项目共计2个： 1999年11月8日，企业取得一号井的环评批复，批复名称：《山东省肥城矿业（集团）公司梁宝寺矿井（含选煤厂、热电厂、铁路专用线）环境影响报告书的批复》（环函[1999]404号）；2007年1月8日，企业取得了一号井的验收批复，批复名称：《肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司矿井工程的验收批复》（环验[2007]003号）。 2007年9月，企业取得了二号井的环评批复，批复名称：《山东省肥城矿业集团有限责任公司梁宝寺煤矿改扩建（二号井）环境影响报告书的批复》（鲁环审[2007]177号）；2014年7月，企业取得了二号井的验收批复，批复名称：《关于肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿改扩建（二号井）竣工环境保护验收的批复》（鲁环验[2014]134号）。 根据《全省煤矿产能公告》（鲁能源公告[2022]第23号），梁宝寺煤矿核定矿井采煤生产能力330万t/a。较原环评采煤生产能力300万t/a，增加了10%。因此，肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司于2022年3月委托编制该项目环境影响后评价报告。 企业于2020年7月24日取得排污许可证，许可证编号为：91370000779717557X001V，排污许可证有效期2028年7月23日。 - 现有项目建设情况 表2-12 现有项目建设情况一览表 项目组织; 验收情况; 实际工程建设情况; 变化情况. 项目区域; 工程类别; 装置. 矿井; 井田面积; 一号井验收时间2007年，2号井验收时间2014年，矿井井田面积95.27km2; 2010年6月，企业换发新的采矿证，开采范围和井田拐点均不变，由于北京54坐标系转为西安80坐标系，导致核算的面积有所增加，根据《中华人民共和国采矿许可证》（C1000002010061110070549），本井田面积95.2866km2。; 矿井面积与验收相比增加0.0166 km2. 生产规模; 矿井; 一号井180万t/a，2号井120万t/a。; 根据《全省煤矿产能公告》（鲁能源公告[2022]第23号），核定后矿井采煤生产能力330万 t/a。1号井210万t/a，2号井120万t/a。; 生产能力与验收相比新增30万t/a，增加了10%。. 洗煤厂; 一号井180万t/a，2号井120万t/a。; 一号井210万t/a，二号井120万t/a。; 生产能力与验收相比新增30万t/a，增加了10%。. 设计开采煤层; 可采煤层16、17、3上，主要开采3上煤层。; 开采3上煤层; 与验收一致. 采煤方式; 村下压煤区域先采用条带法开采，村庄搬迁后再开采条带；不压煤区域，采用长壁、后退式采煤法，全部冒落法管理顶板。; 正常生产时村下压煤区域先采用条带法开采，村庄搬迁后再开采条带；不压煤区域，采用长壁、后退式采煤法，全部冒落法管理顶板。; 与验收一致. 1号井; 主体工程; 矿井; 主井; 立井，直径5.0m。; 立井，直径5.0m。; 与验收一致. 副井; 担负矿井人员、材料、设备、矸石运输、排水、兼做进风井，立井，直径5.0m。; 担负矿井人员、材料、设备、矸石运输、排水、兼做进风井，立井，直径5.0m。; 与验收一致. 风井; 设独立风井，担任矿井采取回风任务，布置泥浆管和备用排水管，立井，直径5.0m; 设独立风井，担任矿井采取回风任务，布置泥浆管和备用排水管，立井，直径5.0m。; 与验收一致. 主井装备; 选用JKMD-4×4（Z）型多绳摩擦式提升机，1对JDSY-16/50×4型16t提煤箕斗。; 选用JKMD-4×4（Z）型多绳摩擦式提升机，滚筒直径为4m，电动机型号为TDBS3300-12，装备JDSY-16/50×4型16t提煤箕斗1对。; 与验收一致. 副井装备; 装备2个1.5t矿车单层双车多绳罐笼，JKMD-4×4（III）型落地式多绳摩擦式提升机。; 装备一部上海冶金厂生产的JKMD-4×4型落地式多绳摩擦式提升机，装备一宽一窄1.5t矿车双层四车罐笼; 与验收一致. 通风系统; 采用中央并列通风方式，2台BD-Ⅱ-10-NO30 型对选轴流式通风机，1台工作，1台备用; 1号井设有两台BD-Ⅱ-10-NO30 型对旋轴流式通风机，一台工作，一台备用。; 与验收一致. 压风机房; 设有4台L-22/7型空压机; 1号工业广场空压机房占地面积约440m2，安装3台固定式螺杆压风机，均为SA-250A型。采用风冷方式，正常运行时，3台同时工作。; 数量减少，型号变化。. 排水系统; 采用5台PJ200×9型耐腐蚀泵; 采用5台DKM420G-90×9型耐腐蚀泵，单台排水能力Q=420m3/h，设计正常开启2台。; 与验收一致. 排矸系统; 矸石装入1.5t固定矿车，编组后由内燃机车牵引至矸石周转场，矸石采用窄轨铁路运输; 矸石装入1.5t固定矿车，编组后由内燃机车牵引至矸石周转场，矸石采用窄轨铁路运输。; 与验收一致. 选煤厂; 筛分车间; 振动筛分; 振动筛分; 与验收一致. 选煤厂; 三产品无压重介旋流器将原煤分选成精煤、中煤、矸石，煤泥浓缩压滤，处理能力180万t/a。; 三产品无压重介旋流器将原煤分选成精煤、中煤、矸石，处理能力210万t/a。; 三产品无压重介旋流器处理能力增加，由180万t/a增大至210万t/a。. 储运工程; 铁路专用线; 接自兖新铁路大山头站，18.43km，采用II级工企铁路标准。; 接自兖新铁路大山头站，长18.422km，采用II级工企铁路标准。; 与验收一致. 场外道路; 进场公路，长度2654m，接至嘉祥-郓城公路，路面宽12m。; 进场公路，长度2654m，接至嘉祥-郓城公路，路面宽12m。; 与验收一致. 储煤场; 敞口式堆煤场，占地约5000m2，最大堆高约10m。; 2018年，1号工业场地内建设封闭式精煤棚和封闭式次煤棚。精煤棚占地面积约20000m2，最大堆高约10m；次煤棚占地面积约5000m2。; 较验收阶段相比，储煤场优化。. 原煤仓; 原煤仓1座，直径约20m。; 原煤仓1座，直径约20m。; 与验收一致. 铁路装车仓; 铁路装车仓5座，直径15m/个。; 铁路装车仓5座，直径15m/个。; 与验收一致. 辅助工程; 矿井辅助设施; 机电设备修理车间、材料库、油库、汽车库、空调机房、水源井泵房、办公楼、综合服务楼等; 机电设备修理车间、材料库、油库、汽车库、空调机房、水源井泵房、危废间、办公楼、综合服务楼等; 增加危废暂存间. 矸石周转场; 矸石周转场1座，作为矸石临时周转场地，无矸石堆存。; 矸石周转场1座，作为矸石临时周转场地，无矸石堆存。; 无变化. 锅炉房; 设SZ1.6-1.25-A型锅炉2台，SZL44.2-0.7/95/70-AII型锅炉1台。; 2014年，锅炉已停用并拆除，水源热泵系统供热。; 锅炉已拆除，改为水源热泵系统供热，供热方式更换后，可降低对周围环境的影响。. 公用工程; 供水; 采用奥灰含水层作为生活水水源，供水量1549.99m3/d，水源井设在场内。; 生活饮用水和食堂用水采用地下水源，新鲜水用水量227m3/d；洗浴等其他用水采用处理后的矿井水。; 矿井水综合利用方式优化，部分用水水源发生变化。. 供电; 电源取自嘉祥萌山变电所和嘉祥城南变电所，工业场地设110/10KV变电所。; 一回路引自嘉祥220kV变电站（110kV祥梁线），起点为嘉祥220kV变电站，终点为一水平110kV变电所，全长18.5km。二回路引自大张楼110kV变电站（110kV张梁线），起点为张楼110kV变电站，终点为一水平110kV变电所，全长3.87km。; 供电线路发生变化. 行政与公共设施; 采区办公及任务交待、更浴室、矿灯房、井口等候及门诊井口保健急救站、行政办公楼、生活接待中心、单身宿舍等。; 采区办公及任务交待、更浴室、矿灯房、井口等候及门诊井口保健急救站、行政办公楼、生活接待中心、单身宿舍等。; 与验收一致. 供热; 每年的11月15日~3月15日，井口保温和生活区取暖由SZ1.6-1.25-A型锅炉和SZL44.2-0.7/95/70-AII型锅炉供给，均为燃煤锅炉。; 井筒保温和生活区取暖均由水源热泵机组供热。使用空压机余热、矿井乏风和井水作为热源。全年使用空压机余热作为洗浴热水热源；冬季，以矿井乏风作为热源提供井筒保温；夏季，利用现有水源井的水源通过水源热泵作为热源为办公楼和宿舍楼制冷。; 由燃煤锅炉更换成水源热泵，对周围环境的影响降低。. 油库; 占地面积20m2，用于润滑油、液压油等厂内用油周转，不进行存储。; 与验收一致. 环保工程; 矿井水处理站; 矿井水产生量4900m3/d，经规模21600m3/d矿井水处理站处理后， 1900m3/d的水回用井下和洗煤用水，3000m3/d的水排入赵王河故道。 矿井水处理站采用“混凝沉淀+消毒” 工艺。; 2015年，企业在1号工业场地内建设规模9600m3/d的井下超磁分离工艺处理系统，按本次后评价报告中水平衡，矿井涌水产生量4800m3/d经井下超磁分离工艺处理后，提升至地面矿井水处理站，矿井水处理站处理后， 4394m3/d的水量回用于冲厕、井下生产抑尘洒水和车辆冲洗等环节，剩余1050m3/d的水外排至赵王河故道。; 处理工艺优化，尽可能实现废水综合利用。防止井田出现矿井涌水超过正常排水能力的情况，设计规模大于实际处理水量规模。. 生活污水 处理站; 生活污水处理站采用SBR工艺，生活污水经规模800m3/d的污水处理站处理后，排入赵王河故道。; 生活污水处理站采用AO生物接触氧化工艺，生活污水产生量838m3/d，经规模3000m3/d的生活污水处理站处理后，排入赵王河故道。; 2010年，生活污水处理站工艺和规模发生变化。从监测数据来看，本次后评价生活污水监测水质好于验收阶段监测水质，生物接触氧化工艺比SBR工艺处理效果高；由于该工业场地员工人数增加，生活污水处理站规模扩大。生活污水处理站设计规模3000m3/d，大于实际处理量838m3/d，厌氧池和好氧池各2个，并联运行，企业可通过关闭其中一个厌氧池和好氧池，来控制生活污水处理站的处理规模，从而保证生活污水稳定达标。. 洗煤厂废水; 洗煤厂废水处理一级闭路循环，不外排。; 洗煤厂废水处理一级闭路循环，不外排。; 与验收一致. 工业场地粉尘; 临时矸石周转场、煤场、煤仓闸口和施工道路设置喷水装置，防止二次扬尘，并采取防渗措施防止污染地下水。采用1辆洒水车对矿井工业场地、办公区、居住区和场外道路定期洒水喷淋，抑制路面扬尘。; 临时矸石周转场、煤棚、煤仓闸口设置喷水装置，防止二次扬尘，并采取防渗措施防止污染地下水。采用洒水车对矿井工业场地、办公区和场外道路定期洒水喷淋，该工业场地内设置了车辆清洗装置。; 该工业场地增加了车辆清洗装置，可降低无组织粉尘的产生和排放。. 井下尘源废气; 井下尘源控制：采煤机和掘进机配备喷雾降尘装置；胶带输送机设在回风巷道内，使风流和煤流顺向通行，并按规程规定控制风速，防止煤尘飞扬；煤流各转载地点喷雾洒水。; 采煤机和掘进机配备自动喷雾降尘装置，该喷雾降尘装置优于环评及验收阶段，张角大、成雾均匀、射程远，在产尘点可形成超细风水雾幕，抑尘防尘效果更好。为了更好地控制工作面产生的粉尘，企业增设了两道捕尘网及两道zp12型无线自动喷雾降尘装置，可组成干雾走廊，可有效地降低粉尘量。; 井下抑尘措施优于验收. 锅炉废气; 锅炉废气经麻石水膜除尘器处理后，通过44m高排气筒达标排放。; 锅炉已于2014年停用并拆除，工业场地内供热采用水源热泵机组，不再使用锅炉。; 锅炉停用并拆除. 固废; 矿井矸石部分用于工业场地和铁路路基的建设，部分外售；洗选矸石配煤销售，煤泥外卖；灰渣供给附近农村作铺路材料或制砖；生活垃圾集中收集，送至垃圾处理厂集中处置；污泥经干化脱水后作为农肥进行利用。; 掘进矸石部分用于填充地面塌陷区，部分外售进行综合利用，不涉及井下矸石充填；洗选矸石外售，综合利用；生活垃圾集中收集，送至垃圾处理厂集中处置；矿井水处理站污泥压滤后掺入煤泥中外售；生活污水处理站污泥外运堆肥。废油及废油桶在危废间内暂存，委托济宁市荣耀环保科技有限公司处置，企业已与该公司签订合同，委托其进行处置。; 锅炉已于2014年停用，不再产生灰渣；新识别废油及废油桶。. 噪声; 高噪声设备采取消声、吸声和隔声降噪措施。; 高噪声设备采取消声、吸声和隔声降噪措施。; 与验收一致. 二号井; 主体工程; 矿井; 主井; 担负矿井煤炭运输，立井，直径5.0m，井口标高+40.5m，井筒全深1060.5m。; 担负矿井煤炭运输，立井，直径5.0m，井口标高+40.5m，井筒全深1060.5m。; 与验收一致. 副井; 担负矿井人员、材料、设备、矸石运输、排水、兼做进风井，立井，直径5m。井口标高+40.5，井筒全深1090.5m。; 担负矿井人员、材料、设备、矸石运输、排水、兼做进风井，立井，直径5m。井口标高+40.5，井筒全深1090.5m。; 与验收一致. 风井; 设独立风井，担任矿井采区回风任务，布置泥浆管和备用排水管，立井，直径5m。; 设独立风井，担任矿井采区回风任务，布置泥浆管和备用排水管，立井，直径5.0m。; 与验收一致. 主井装备; 天轮直径3.5m，选用JKMD-3.5×4（III）型落地多绳摩擦式提升机，电机型号为ZKTD250/50，装备12t多绳提煤箕斗一对。; 天轮直径3.5m，选用JKMD-3.5×4（III）型落地多绳摩擦式提升机，电机型号为ZKTD250/50，装备12t多绳提煤箕斗一对。; 与验收一致. 副井装备; 落地式多绳提升井架，天轮直径4.5m，中心标高29m，装备一宽一窄1.5t矿车双层四车罐笼，选用JKMD-4.5×4（III）型落地式多绳摩擦提升机。; 落地式多绳提升井架，天轮直径4.5m，中心标高29m，装备一宽一窄1.5t矿车双层四车罐笼，选用JKMD-4.5×4（III）型落地式多绳摩擦提升机。; 与验收一致. 通风系统; 二号井设有两台FBCDZNO36型对旋轴流式通风机，一台工作，一台备用。采用风机反转进行反风。; 二号井设有两台FBCDZNO36型对旋轴流式通风机，一台工作，一台备用。采用风机反转进行反风。; 与验收一致. 压风机房; 安装3台固定式螺杆压风机，均为SA-250A型。 采用风冷方式，正常运行时，3台同时工作。; 安装3台固定式螺杆压风机，均为SA-250A型。 采用风冷方式，正常运行时，3台同时工作。; 与验收一致. 防火灌浆站; 包括黄土堆场（黄土外购）、泥浆池、值班室; 包括黄土堆场（黄土外购）、泥浆池、值班室; 与验收与一致. 排矸系统; 矸石由1.5t矿车列车推车机将矿车推入1.5t矿车不摘钩翻车机内，一次将矸石翻入矸石仓，仓下设有1台三面翻矸车装载设备。装备的三面矸车由提升绞车牵引运至矸石周转场。; 矸石由1.5t矿车列车推车机将矿车推入1.5t矿车不摘钩翻车机内，一次将矸石翻入矸石仓，仓下设有1台三面翻矸车装载设备。装备的三面矸车由提升绞车牵引运至矸石周转场。; 与验收一致. 选煤厂; 筛分动筛车间; 采用动筛跳汰选矸，建筑面积3072m2。; 采用动筛跳汰选矸，建筑面积3072m2。; 与验收一致. 主厂房; 设三产品重介选流器规模120万t/a，将原煤分选成精煤、中煤、矸石，煤泥浓缩压滤脱水，同时设事故浓缩机，确保洗水闭路。; 设三产品重介选流器规模120万t/a，将原煤分选成精煤、中煤、矸石，煤泥浓缩压滤脱水，同时设事故浓缩机，确保洗水闭路。; 三产品重介选流器规模由120万t/a，与验收一致。. 浓缩车间; 设一座Φ30m煤泥浓缩池和1座Φ30m事故浓缩池，总体积9327m3。; 设一座Φ30m煤泥浓缩池和1座Φ30m事故浓缩池，总体积9327m3。; 与验收一致. 转载点及栈桥; 共有转载点3个，栈桥总长1160m（其中钢栈桥449m）。; 共有转载点3个，栈桥总长1160m（其中钢栈桥449m）。; 与验收一致. 储运工程; 铁路专用线; 企业未征下来铁路用地，因此，未建成铁路专用线。; 未建设铁路专用线; 实际未建设. 装车站; 共设6股道，装车线2股，到发线2股，材料线1股，机回线1股。; 共设6股道，装车线2股，到发线2股，材料线1股，机回线1股。; 与验收一致. 储煤场; 露天堆煤场，占地约4200m2，最大堆高约8.6m。; 建设封闭式储煤场，占地约10000m2，最大堆高约10m。; 2018年，建设封闭式储煤场。. 原煤仓; Φ15m，1座，容量3000t; Φ15m，1座，容量3000t; 与验收一致. 铁路装车仓; Φ15m，4座。; Φ15m，4座。; 与验收一致. 精煤仓; 2座，容量共6000t。; 2座，容量共6000t。; 与验收一致. 中煤仓; 1座，容量3000t。; 1座，容量3000t。; 与验收一致. 辅助工程; 矿井辅助设施; 机电设备修理车间、材料库、消防器材库、坑木加工房、油库、汽车库、空调机房合水源井泵房; 机电设备修理车间、材料库、消防器材库、坑木加工房、油库、汽车库、空调机房和水源井泵房; 与验收一致. 选煤厂辅助设施; 煤质化验及选煤厂办公楼、介质库、地磅房等。; 煤质化验及选煤厂办公楼、介质库、地磅房等。; 与验收一致. 矸石周转场; 临时堆存矿井开采过程中产生的矸石，占地面积1.027hm2，周边设挡土墙、集水设施与洒水降尘。; 矸石周转场，临时堆存矿井开采过程中产生的矸石。; 与验收一致. 公用工程; 供水工程; 采用奥灰含水层作为生活用水水源，供水量627.3m3/d，水源井设场地内。; 采用奥灰含水层作为生活用水水源，供水量926m3/d，水源井设场地内。; 供水量增大，在取水许可证范围内。. 供热; 热源来源于矿井乏风、压风机余热和水源井。厂区采暖均来自热泵房，食堂采用液化气作燃料。; 全年利用水源井水源和矿井乏风为办公楼、宿舍和井筒供暖或办公楼制冷，食堂采用液化气作燃料。; 没有压风机余热设备，其他与验收一致。. 供电; 电源取自嘉祥萌山变电所和嘉祥城南变电所，工业场地设110/10KV变电所。; 电源一回路引自红运220kV变电站（110kV肥祥线），起点为红运220kV变电站，终点为二水平110kV变电所，全长24.14km；二回路引自110kV梁肥线，起点为一水平110kV变电站，终点为二水平110kV变电所，全长5.64km。; 供电线路发生变化. 行政与公共设施; 采区办公及任务交待、更浴室、矿灯房、井口等候及门诊井口保健急救站、行政办公楼、生活接待中心和单身宿舍。; 采区办公及任务交待、更浴室、矿灯房、井口等候及门诊井口保健急救站、行政办公楼、生活接待中心和单身宿舍。; 与验收一致. 环保工程; 矿井水 处理站; 经10800m3/d矿井水处理站处理后，各环节废水量4080m3/d，1646 m3/d的水回用于井下生产降尘洒水、场地道路降尘洒水等环节，余下2434m3/d的水排入王铺沟，入红旗河。矿井水处理站采用“微涡混合+小孔网格井+高密度迷宫斜板+砂滤+活性炭过滤+消毒”工艺。; 矿井水处理站规模10800m3/d，采用“微涡混合+小孔网格井+高密度迷宫斜板+砂滤+活性炭过滤+消毒”工艺，各环节废水产生量2302m3/d，经处理后，1902m3/d的水回用于井下生产降尘洒水、场地道路降尘洒水等环节，400m3/d的水外排入王铺沟，入红旗河。; 矿井水处理规模和工艺同验收一致，防止井田出现矿井涌水超过正常排水能力的情况，设计规模大于实际处理水量规模。. 生活污水处理站; 生活污水经规模720m3/d的生活污水处理站处理后处理后，回用于井下灌浆，不外排。生活污水处理站采用“水解酸化+曝气生物滤池”工艺。; 生活污水处理站规模720m3/d，采用水解酸化+曝气生物滤池处理工艺，处理后回用于井下灌浆，不外排。; 与验收一致. 洗煤厂 废水; 洗煤厂废水处理一级闭路循环，不外排。; 洗煤厂废水处理一级闭路循环，不外排。; 与验收一致. 废气; 井下尘源控制：采煤机和掘进机配备喷雾降尘装置；胶带输送机设在回风巷道内，使风流和煤流顺向通行，并按规程规定控制风速，防止煤尘飞扬；煤流各转载地点喷雾洒水。地面尘源：工业场地原煤转载点、筛分破碎车间和主厂房等易产生扬尘的环节设置洒水喷雾装置；炭场内输送采用全封闭式输煤栈桥；运矸窄轨两侧定期清扫和洒水降尘；矸石周转场采用洒水降尘；工业场区配有专门洒水车，定时对场区道路、地面洒水降尘。; 井下抑尘措施：采煤机和掘进机配备自动喷雾降尘装置，该喷雾降尘装置优于环评及验收阶段，张角大、成雾均匀、射程远，在产尘点可形成超细风水雾幕，抑尘防尘效果更好。为了更好地控制工作面产生的粉尘，企业增设了两道捕尘网及两道zp12型无线自动喷雾降尘装置，可组成干雾走廊，可有效地降低粉尘量；工业场地原煤转载点、筛分破碎车间和主厂房等易产生扬尘的环节设置洒水喷雾装置；煤炭场内输送采用全封闭式输煤栈桥；运矸窄轨两侧定期清扫和洒水降尘；矸石周转场采用洒水降尘；工业场区配有专门洒水车，定时对场区道路、地面洒水降尘。场区设置了水源热泵机组，设置车辆清洗装置。; 井下抑尘措施优于验收阶段. 固体 废物; 矿井掘进矸石、洗选矸石外售作建材；压滤煤泥外售，生活污水处理站污泥干化脱水后做农肥；生活垃圾由环卫部门处理；矿井水处理站、生活污水处理站、临时矸石堆场进行了防渗处理；临时煤矸石周转场；设置了挡渣墙。; 矿井掘进矸石、洗选矸石外售作建材；矿井水处理站污泥压滤后掺入煤泥外售，生活污水处理站污泥外运堆肥；生活垃圾由环卫部门处理；矿井水处理站、生活污水处理站进行了防渗处理；临时煤矸石周转场设置了挡渣墙；废油及废油桶危险废物经井下运至1号工业场地危废间暂存，2号工业场地未建设危废间。; 未识别废油及废油桶等危险废物. 噪声; 选用低噪声设备，对主要噪声空压机进气口、锅炉房鼓、引风机、通风机房、空压机房、绞车房等高噪声影响严重的车间采取减振、消声和隔声降噪措施。; 选用低噪声设备，对主要噪声空压机进气口、引风机、通风机房、空压机房、绞车房等高噪声影响严重的车间采取减振、消声和隔声降噪措施。; 与验收一致. - 现有项目生产工艺流程及产污环节 图2-3梁宝寺煤矿一号井现有工程产污环节图 图2.2-1（b） 梁宝寺煤矿二号井现有工程产污环节图 - 污染源及防治措施 - 废气污染源及防治措施 - 井下采煤及煤炭运输产生的粉尘；工业场地原煤转载点、筛分破碎车间和主厂房等产生的粉尘。 防治措施：①井下抑尘措施：采煤机和掘进机配备自动喷雾降尘装置，该喷雾降尘装置优于环评及验收阶段，张角大、成雾均匀、射程远，在产尘点可形成超细风水雾幕，抑尘防尘效果更好。为了更好地控制工作面产生的粉尘，企业增设了两道捕尘网及两道zp12型无线自动喷雾降尘装置，可组成干雾走廊，可有效地降低粉尘量；②工业场地原煤转载点、筛分破碎车间和主厂房等易产生扬尘的环节设置洒水喷雾装置；煤炭场内输送采用全封闭式输煤栈桥；运矸窄轨两侧定期清扫和洒水降尘；矸石周转场采用洒水降尘；工业场区配有专门洒水车，定时对场区道路、地面洒水降尘。场区设置了水源热泵机组，设置车辆清洗装置。。 - 废水 现有项目产生的废水主要为矿井水、生活污水、洗煤厂废水。 防治措施：①矿井水： 2015年，企业在1号工业场地内建设井下超磁分离工艺处理系统后，提升至地面矿井水处理站，矿井水处理站处理后，部分回用于冲厕、井下生产抑尘洒水和车辆冲洗等环节，剩余水外排至赵王河故道。 ②生活污水： 生活污水处理站采用AO生物接触氧化工艺，经规模3000m3/d的生活污水处理站处理后，排入赵王河故道。 ③洗煤厂废水：洗煤厂废水处理一级闭路循环，不外排。 根据2024年11月14日自行检测报告及山东省污染源监测信息共享系统信息发布平台（http://112.6.83.179:8402/Npublic/ndata.aspx?cityCode=370829&entCode=8a1d8a3f990a4252b2ff647e19e0d030&v_id=7da5e1d7659f4428b96eff2f2ea01b40&entName=nul）显示，现有项目污水排放满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准同时需满足地方政府的要求、煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化、道路清扫要求。 3、噪声 根据现有项目检测报告，项目厂界处昼间噪声最大监测值为52dB，夜间噪声最大监测值为44dB，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废 现有项目营运期固体废物主要有矸石、生活污水处理站污泥、矿井水处理站污泥、生活垃圾、废油和废油桶。 1）生产固废 ①矸石：矸石分为掘进矸石和水洗矸石。掘进矸石产生量5000t/a，首先回填于地面塌陷，不能回填的外售，综合利用；根据《肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿绿色矿山建设实施方案》，截止2019年7月底（正常生产），梁宝寺煤矿一号井水洗矸石量约14.85万m3/a，二号井水洗矸石量量约5.94万m3/a，水洗矸石外售，综合利用。 ②生活垃圾：根据企业实际运行数据，生活垃圾产生量825t/a，在各工业场地内配备垃圾箱，生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 ③生活污水处理站污泥：根据企业提供台账（2019年），生活污水处理站污泥产生量约150t/a，外运进行堆肥。 ④矿井水处理站污泥：根据企业提供台账（2019年），正常生产期间矿井水处理站污泥产生量约220t/a，掺入煤泥中外售。 ⑤危险废物：本项目危废主要是为废油和废油桶，根据企业危险废物产生台账可知（2021.11~2022.2），废油（HW08，900-249-08）产生量约为18t/a，废油桶（HW08，900-249-08）产生量约为28.8t/a，暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由资质单位处置。 - 四、现有工程三废排放情况 表2-7现有工程排放情况汇总表 项目; 产物环节; 污染物; 排放量; 数据来源. 废水; 矿井水; 废水量; /; /. 生活污水; 废水量; /; /. 洗煤厂废水; 废水量; /; /. 固废; 一般固废; 矸石; 21.29万/a; 企业提供资料. 生活污水处理站污泥; 150t/a. 矿井水处理站污泥; 220t/a. 生活垃圾; 825t/a. 危险废物; 废油; 18t/a. 废油桶; 28.8t/a. - 五、现有项目排污许可执行情况 - 现有项目在实际排污前申请核发了排污许可证，发证日期为2020年07月24日，于2023年7月24日申请了排污许可证延续，有效期至2028年7月23日，许可证编号：91370000779717557X001V。企业已按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）等要求建立环境管理台账，并进行了排污许可执行报告申报，进行了信息公开。 - 六、厂区内目前存在的主要问题及整改方案 1、现有工程存在的问题 - 无组织排放治理设施未建立操作规程及管理台账 2、整改措施 鼓励企业制订“一厂一策”深度治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修，记录保存期限不得少于三年。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市生态环境局发布的全市大气环境质量污染物浓度情况，嘉祥县2023年1月至2023年12月大气环境质量见下表。 - 嘉祥县大气环境质量一览表 时间; 二氧化硫 日平均浓度值（μg/m3）; 二氧化氮 日平均浓度值（μg/m3）; PM10 日平均浓度值（μg/m3）; PM2.5 日平均浓度值（μg/m3）; CO95百分数浓度值（mg/m3）; O390百分数浓度值（μg/m3）. 2023-1; 16; 39; 143; 110; 1.8; 77. 2023-2; 14; 26; 87; 59; 1.1; 114. 2023-3; 13; 28; 83; 49; 1.2; 122. 2023-4; 12; 20; 77; 40; 1; 162. 2023-5; 12; 17; 68; 33; 0.9; 173. 2023-6; 7; 18; 62; 28; 0.8; 237. 2023-7; 6; 15; 40; 24; 1; 160. 2023-8; 7; 15; 40; 22; 1; 157. 2023-9; 13; 22; 66; 34; 1; 182. 2023-10; 12; 31; 74; 42; 1.2; 142. 2023-11; 12; 33; 74; 49; 1.4; 112. 2023-12; 16; 42; 111; 73; 1.6; 65. 年均值; 11; 25; 77; 46; 1.2; 141. - 嘉祥县2023年度环境空气质量现状评价表 污染物; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; μg/m3; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; μg/m3; 25; 40; 62.50; 达标. PM10; μg/m3; 77; 70; 110.00; 不达标. PM2.5; μg/m3; 46; 35; 131.43; 不达标. O3-8H-90per; μg/m3; 141; 160; 88.13; 达标. CO-95per; mg/m3; 1.2; 4; 30.00; 达标. 根据评价结果，嘉祥县2023年PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据HJ663-2013判定，项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 目前嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 2、地表水 - 项目距离最近地表水系为赵王河，所在地表水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。依据山东省省控地表水水质状况发布的“省控地表水水质状况”（2024年10月，http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），洙水河（北徐桥断面）水质现状为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 3、声环境 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不需要进行现状监测。项目所在地声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 4、生态环境 境内有地带性植被属温带阔叶、针叶林带，木本10余种，草木200余种，常见的有20余种。经济树种主要有苹果、樱桃、桃、梨、杏、葡萄和山楂。农作物主要有小麦、玉米、花生、蔬菜等。动物资源以畜禽为主，主要有11个种类，20多个品种类型。其中大牲畜3个品种，小家畜12个品种，家禽6个品种。野生动物资源比较少，主要以野兔、鸟类和昆虫居多。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不进行项目电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 该区域地下水环境质量较好，根据嘉祥县生态环境局网站发布平台嘉祥县2023年下半年集中生活饮用水水源地水质监测报告（http://www.jiaxiang.gov.cn/art/2023/12/31/art_25901_2757855.html?xxgkhide=1），达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类标准。 本项目位于济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，用地范围内均进行地面硬化，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价无需开展土壤环境现状背景值调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，所在地周围无自然保护区、风景名胜等重要环境敏感点。该项目主要控制目标是：不因项目的建设而使周围水环境、大气环境和声环境的质量有所下降。项目主要环境保护目标见表3-3。周围敏感目标详见附图。 表3-3项目周围环境保护目标表 环境要素; 敏感目标; 敏感 内容; 坐标; 相对; 方位 距离; (m) 环境功能. 东经E°; 北纬N°. 环境空气; 曹铺村; 村庄; 116.219; 35.543; NW; 470; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 邴庄村; 村庄; 116.229; 35.543; NE; 380. 地表水; 赵王河故道; /; /; SW; 870; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 赵王河; /; /; S; 4700. 地下水; 浅层地下水; /; /; 项目周围; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 厂界外50米范围无敏感目标. 生态环境; 本项目用地范围内，无生态环境保护目标; 《生态环境标准管理办法》. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气： - 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 - 有组织HCl排放浓度、速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。厂界NH3、H2S、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准（NH3浓度限值≤1.5mg/m3；H2S浓度限值≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20无量纲）；无组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（周围外浓度最高点≤0.2mg/m3）。 表3-4废气污染物排放标准 有组织; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. HCl; 100; 0.26; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 无组织; 污染物; 厂界浓度限值; 执行标准. H2S; 0.06mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准. 氨; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20无量纲. 氯化氢; 0.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. - 废水： 《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准同时需满足地方政府的要求、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化、道路清扫。 - 表3-5废水污染物排放标准 项目 标准名称; pH; COD; 氨氮; SS; SO42-; 全盐量; Cl-. 《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）; 6~9; 50; 5; 20; 650; 3000; /. 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006）; 6~9; 50; /; 50; /; /; /. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）; 6.5~8.5; /; /; /; 250; /; 250. 《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）; /; /; /; /; /; 1000; /. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化、道路清扫; 6~9; /; /; /; 500; 1000; 350. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准; 6~9; 150; 25; 300; /; /; /. 回用执行标准; 6.5~8.5; 50; 5; 20; 250; 1000; 250. 排放执行标准; 6~9; 30; 5; 20; 650; 1000; 250. - 2、噪声： - 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）排放标准。 表3-6建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值； 表3-7厂界噪声执行标准单位：dB（A） 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB（A）; 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 3.固体废物：一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不产生SO2、NOX、颗粒物，不需申请SO2、NOX、颗粒物总量控制指标。 本项目污水处理系统处理后的达标外排水含有的污染物全盐量，硫酸盐不需申请水污染物总量控制指标；COD、氨氮已申请总量指标，无需再次申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气污染防治措施 一、废气防治措施 1、施工扬尘 施工期会造成地面扬尘污染环境，运输量增加也会增加沿路的扬尘量。因此，施工工地必须进行遮挡，路面定期洒水，挖掘的土方应及时回填或运离，尽量减轻对周围环境的影响程度。根据《济宁市扬尘污染防治工作实施方案》中相应要求，建议施工单位采取以下扬尘防治措施： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工； （2）在施工过程中，主要路段的施工现场应当设置不低于2.5m的硬质材料连续围挡。 （3）对作业面应适当洒水，使其保持一定的湿度，减少起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 （4）运输物料的车辆不宜装载过满，同时采取篷盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 （5）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到大风天气，应停止土方作业。 （6）施工期间，运输车辆依托厂区出口处现有的洗车台，车辆驶离工地前，应在洗车台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 在严格采取以上防治措施后，会大大降低施工期扬尘的产生，有效减轻扬尘对周围环境的影响。 2、汽车尾气 运输车辆、施工机械将有汽车尾气产生，施工车辆的尾气排放要满足有关尾气排放要求。由于施工期较短，场地较小，所以尾气污染是小范围、短暂的，对周围环境产生的影响很小。 二、废水防治措施 施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括各种车辆冲洗水，冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，不外排。施工人员的生活污水依托厂区现有污水处理站收集处理达标后外排，不会对周围环境造成影响。 三、噪声防治措施 施工噪声主要是施工机械噪声。 1、合理安排施工时间：安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 2、降低设备声级：尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护保养；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 施工工期较短，施工噪声随施工期的结束也随之消失，对周围环境产生的影响很小。 四、固废防治措施 本项目施工期间，产生的固体废弃物主要有：施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾做到日产日清，严禁随地丢弃。 五、施工期环境保护要求 施工场地周边必须设置围挡；对施工车辆进行清洗，确保车辆不带泥土驶出；生活垃圾严禁要堆放在指定地点并及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1、源强核算 本项目产生的废气主要是污泥压滤过程和污泥暂存过程产生的臭气，预处理阶段根据工艺需要求需去除部分硬度，投加盐酸时产生的酸雾，盐酸储罐大小管呼吸产生的无组织氯化氢。 1）投加盐酸产生的酸雾 项目矿井水预处理阶段根据工艺需要求需去除部分硬度，投加盐酸时会产生少量的酸雾，通过酸雾吸收塔处理。 因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中未涉及HCl废气产污系数，根据盐酸的理化性质同时类比同类项目，HCl产生量为盐酸用量的0.5%，本项目盐酸用量为766.8t/a，则HCl产生量为3.83t/a。 本项目在盐酸投料工序设置集气罩收集系统，产生的HCl经酸雾吸收塔吸收处理后，通过15米排气筒排放，废气收集效率约90%，吸收去除效率约99%，风机风量为3000m3/h，工作时间约8760h/a。则有组织HCl排放量为0.03t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1mg/m3。 未收集到的HCl无组织排放量为0.38t/a，排放速率0.04kg/h。 - 盐酸储罐大小管呼吸产生的无组织氯化氢 本项目营运期产生的氯化氢废气为储罐大小呼吸废气。由于温度变化储罐有呼吸排气（小呼吸），同时物料填充时储罐也有呼吸排气（大呼吸），呼吸废气的排放与物料性质、罐的结构、温度变化以及填充频次等有关。结合项目采取的无组织排放控制措施以及物料性质、罐的结构、温度变化以及填充频次等，对储罐区无组织排放废气进行了计算，计算公式如下： ①小呼吸逸失量 小呼吸损耗原因及过程指储罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料蒸汽浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出物料蒸气和吸入空气的过程造成的物料损失。呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸汽空间高度（m）； ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲）；根据涂料状况取值在1～1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC——产品因子（石油原油KC取0.65；其他的有机液体取1.0）； ②大呼吸逸失量 大呼吸损耗原因及过程指储罐在进行收、发作业时，罐内气体空间体积改变而产生的损耗储罐进物料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； 类比同类项目，本项目HCl储罐大小呼吸参数选择见下表。 表4-1 HCl储罐呼吸损失参数选择及计算结果一览表 M; P; D; H; ΔT; FP; C; KC; KN. 36.46; 30660Pa; 2.0m; 0.3m; 15℃; 1.25; 0.213; 1.0; 0.68655. 图4-1呼吸排放量计算示意图 经计算，本项目HCl储罐小呼吸排放量为6.4kg/a，大呼吸排放量为0.32kg/m3投入量，本项目浓度31％的盐酸用量为766.8t/a，浓度31％的盐酸密度为1.15g/cm3，经计算，大呼吸排放量为213.4kg/a排放源强见下表。 表4-2 HCl罐区无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 大呼吸排放量; 小呼吸排放量; 总排放量. 盐酸储罐; HCl; 213.4kg/a; 6.4kg/a; 142.3kg/a. 3)污泥压滤过程和污泥暂存过程产生的臭气 污泥压滤过程和污泥暂存过程产生臭气的主要成份为H2S、NH3等物质，通过污水处理站周边绿化隔离带，吸收和抑制恶臭气体的扩散。 综合以上分析，本项目废气产排情况见下表： 表4-3废气源强核算情况一览表 工序/生产线; 项目; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 产生 浓度(mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 工艺; 效率%; 是否可行技术; 废气 量 (m3/h); 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 矿井水处理; DA001; HCl; 类比法; /; /; 酸雾吸收塔吸收处理; 99; 是; 3000; 1; 0.003; 0.03; 8760. /; 无组织; HCl; /; /; 0.069; 封闭车间、储罐封闭; /; 是; /; /; 0.069; 0.603; 8760. H2S、NH3、臭气浓度; /; /; /; 加强绿化; /; /; /; /; /; /; 8760. 表4-4项目有组织废气污染源排放参数表 排气筒编 号; 排气筒底部中心坐标(°); 排放口类 型; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径(m); 温度 (℃). DA001; 116.225379; 35.539083; 一般 排放 口; 60; 15.0; 0.2; 25.0. 表4-5项目无组织废气污染源排放参数表 污染源名称; 坐标(°); 面源海 拔高度 /m; 矩形面源. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高 度(m). 生产车间; 116.225406; 35.538906; 60; 51.5; 25.5; 7. 2、废气排放达标性分析 根据表4-4可知，HCl有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 - 无组织HCl废气采用封闭车间的处理方式，加强盐酸储罐密闭性。HCl无组织排放量0.603t/a，排放速率为0.069kg/h； - 经由估算模型AERSCREEN计算，HCl厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 3、废气污染治理设施可行性分析 本项目处理矿井水采用的工艺为预处理+膜浓缩+蒸发结晶，无生化处理工艺，整个工艺流程产生的异味气体极小。 本项目产生的废气主要是污泥压滤过程和污泥暂存过程产生的臭气，预处理阶段根据工艺需要求需去除部分硬度，投加盐酸时产生的酸雾。酸雾通过酸雾吸收器处理后经15米排气筒排放排放。HCl废气通过酸雾吸收塔即碱液喷淋处理，在喷淋塔内部，设有多个喷淋头，通过喷淋泵将碱性溶液均匀喷洒到废气中，碱性溶液与废气中的酸性物质发生中和反应，生成盐和水，从而降低废气中的酸性物质含量。本项目采用碱液喷淋塔对HCl废气吸收效率高，可达99%，操作简单、安全，且废气排放可满足相关标准要求，因此，项目HCl废气治理设施可行。 污泥压滤过程和污泥暂存过程产生臭气的主要成份为H2S、NH3等物质，通过污水处理站周边绿化隔离带，吸收和抑制恶臭气体的扩散。 本项目通过设备选型、合理选取设计参数、构筑物合理布局、加强厂区厂界绿化美化，及时外运污泥、减少污泥堆放时间等管理措施来减少恶臭气体对周围环境的影响。 为减轻臭气对周围环境的影响，采取如下措施： ①加强绿化。由于污水处理过程不可避免地产生臭气，因此绿化工程对改善污水处理站的环境质量是十分重要的，绿化以完全消灭裸露地面为原则，广植花草树木。道路两边种植乔灌木、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。 ②加强恶臭污染源管理。在污泥贮存、污泥脱水和污泥堆存过程中，易产生恶臭。 减少恶臭的主要办法是在运行操作中加强管理，污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥脱水后要及时清运，减少污泥堆存。 ③合理布局。平面布置应将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公区的影响。 ④安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，起到对恶臭的监测和控制作用。人员进入泵房时，要注意房内通风，以免过量沉积的H2S对人体造成伤害。 由于本项目厂址所在地环境容量较大，平均风速大，有利于大气污染物的扩散，采用上述措施后，项目生产对环境影响较小。预测氯化氢排放厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，恶臭排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。 4、废气排放的环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，通过区域大气污染防治方案的实施和项目倍量替代方案，区域环境空气质量将逐步改善。本项目生产区与敏感点之前有一定距离，各废气产污环节均设置了废气治理设施，并采用了可行技术，废气均达标排放。 5、非正常工况 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为酸雾吸收塔设施故障，酸雾治理效率下降，处理效率为0%的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001排气筒; 废气处理装置发生故障，达不到设计处理效率; HCl; 135.6mg/m3; 0.41kg/h; ＜0.5h; ＜1次; 相应工序立即停止运行，联系维修人员进行检修，修复后进行监测，监测达标后才能正常运行. 由上表可知，当治污设施故障时污染物排放浓度会超标，针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：对设备进行定期维护保养，及时检修，确保各设备始终处于正常运行状态；如发现设备故障应及时进行修理，必要时应停止生产运行，待检修完毕，监测达标后才能再投入生产；加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》 （HJ1083-2020）中的要求，制定本项目运营期废气自行监测计划，如下表所示。 - 表4-7本项目废气监测工作计划 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; DA001排气筒出口; 氯化氢; 1次/半年. 厂界无组织排放废气; 主导风向上风向1个监测点、主导风向下风向3个监测点; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢; 1次/半年. 厂内废气; 污泥压滤车间附近; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 甲烷; 1次/年. 二、废水 - 1、废水源强 - （1）生活污水： 现有项目产生的生活污水经矿区生活污水处理站深度处理后排入赵王河故道最终流入南四湖流域。 - （2）矿井水： 本项目矿井水处理系统设计进水量为3500m3/d，根据企业提供，本项目深度水处理站处理水量约2500m3/d。处理后的矿井水800m3/d回用于生产生活，650m3/d用作井下工作面纯净水，550m3/d回用作地面除尘、防火灌浆用水、选煤厂补水等，500m3/d排入厂区外排水池，与生活污水处理站处理后的生活污水一同排入赵王河故道，最终汇入南四湖流域。 - 2、废水治理情况 - 本项目采用“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”处理工艺，投资省，成本低，操作弹性大，运行稳定可靠。高盐水经深度水处理站处理合格后2000m3/d回用于生产生活等，可避免因地下水过量开采引起的地下水位下降、地面下沉等问题。项目建成后外排水量1100m3/d（包括生活污水处理站处理后的外排水600m3/d，深度水处理站处理后的外排水500m3/d），回收盐3131.7t/a，减少了盐外排对水环境的污染，排放水质满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）同时需满足地方政府的要求。本项目高盐水经处理后达标外排，对赵王河的水质改善具有显著效果，具有较好的经济效益和环境效益。 表4-8项目矿井水回用情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物回用情况; 回用标准. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理能力m3/d; 治理效率%; 是否为可行技术; 废水回用量m3/a; 回用浓度 mg/L; 回用量t/a; 浓度限值mg/L. 矿井水; COD; 730000; 18; 13.14; 预处理+膜浓缩+蒸发结晶; 3500; /; 是; 730000; 18; 13.14; 20. SS; 27; 19.71; /; 27; 19.71; 30. Cl-; 398; 278.6; 37.2; 250; 182.5; 250. 硫酸盐(以SO42-计); 3413; 2491.49; 92.7; 250; 182.5; 250. 全盐量; 3630; 2649.9; 72.5; 1000; 730; 1000. 本工程建设完成后，多余的矿井水排入外排水池后与经生活污水处理站处理完成的生活污水一起排入赵王河故道，最终汇入南四湖流域。综合污水排放情况见下表。 表4-9项目综合废水排放情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放标准. 废水排放量m3/a; 排放浓度 mg/L; 排放量t/a; 浓度限值mg/L. 综合废水; COD; 401500; 23; 9.23; 30. 氨氮; 0.08; 0.032; 1.5. SS; 7; 2.81; 20. Cl-; 106; 45.63; 250. 硫酸盐 (以SO42-计); 501; 201.2; 650. 全盐量; 455; 182.68; 1000. 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-10。 表 4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、COD、SS、Cl-、硫酸盐(以SO42-计)、全盐量; 排入赵王河故道; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 预处理+膜浓缩+蒸发结晶; DW001; 是; 主要排放口. 3、污水处理设施建设的可行性分析： 本项目采用“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”处理工艺处理矿井水，该处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录表 A.1污水处理可行技术参照表中“采矿类排污单位废水处理可行技术”，采用该工艺可满足矿井水处理站出水水质要求，同时满足《矿井水综合利用技术导则》（GB/T41019-2021）中的矿井水处理工艺。见表 4-8。 表 4-11 采矿类排污单位废水处理可行技术一览表 矿井水处理后水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关要求、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，同时满足《矿井水综合利用技术导则》（GB/T41019-2021）中表1相关水质要求、《煤矿矿井水利用技术导则》（GB/T 31392-2015）中工业用水用煤矿矿井水的技术要求、《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）中相关水质要求。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》 （HJ1083-2020）等相关要求执行，本项目废水监测计划见表 4-12。 表4-12水污染物监测情况一览表 分类; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水总排口; PH、流量、COD、氨氮; 在线监测. 总悬浮物、总镉、 总铬、 总汞、 总铅、 总砷、 六价铬、石油类、总铁、总锰、氟化物、总锌、溶解性总固体; 1次/月. 溶解氧、总氮、高锰酸盐指数、 粪大肠菌群、正磷酸盐磷、铜、 硒、氰化物、挥发酚、阴离子 表面活性剂、硫化物、总硬度、 氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、 全盐量; 1 次/季. - 三、噪声 1、声环境保护目标 本项目为新建项目，位于济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内，声环境功能为2类功能区域。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，应分析厂界及厂界外周边50米范围内声环境保护目标达标情况。本项目厂界外50米内无声环境保护目标，仅对厂界达标情况分析。 2、声环境影响预测与评价 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目营运期声环境影响预测采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A、B（规范性附录）。 ①工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ②室内声源预测 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（T1i+6）（B.4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； T1i——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10LgS（B.5） 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③室外点源噪声预测模式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.1） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 A、点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： （A.5） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减： （A.6） 式中： Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 B、大气吸收引起的衰减（Aatm） 大气吸收引起的衰减按式（A.19）计算： Aatm=α（r-r0）/1000（A.19） 式中： Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 C、地面效应引起的衰减（Agr） 地面类型可分为： a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面； b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面； c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用式（A.20）计算。 （A.20） 式中： Agr——地面效应引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m； 其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据拟建项目平面布置和噪声源强及外环境状况确定，取0~10dB（A）。 D、障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。 屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 E、其他方面效应引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减可参照GB/T17247.2进行计算。 E.1绿化林带引起的衰减（Afol） 绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。 不同频率噪声通过不同长度的绿化带的衰减值可参考（HJ2.4.2021）附录A中表A.3。 E.2建筑群噪声衰减（Ahous） 建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按式（A.26）估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。 （A.26） 式中按式（A.27）计算，单位为dB。 （A.27） 式中： B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）； db——通过建筑群的声传播路线长度，按式（A.28）计算， db=d1+d2（A.28） 在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。 （2）噪声源 本项目产生的噪声设备主要为机械设备及公用单元生产辅助设施、环保设施风机等。噪声源详见表4-14。 表4-13项目主要噪声源一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 源强; 降噪措施; 声源类型. 一调节池和供水部分. 1; 原水提升泵; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 斜板沉淀池污泥泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 调节池刮泥行车; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 二; 砂滤器; 4. 1; 砂滤器提升泵; 3; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 砂滤器; 3; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 砂滤器反洗水泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 膜系统增压泵; 4; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 三; 一级膜系统集装箱; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 1; 保安过滤器; 3; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; Ⅰ-CDRO高压泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; Ⅰ-CDRO段间泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; RO高压泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; RO段间泵; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 大通量滤芯; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 7; RO膜系统; 126; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 四; 1000t预处理系统; 2. 1; 浓水提升泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 反应池1搅拌机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 反应池2搅拌机; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 絮凝池搅拌机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 刮泥机; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 磁分离机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 7; 剪切机; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 8; 旋流分离器; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 9; 污泥外排泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 10; 纤维过滤器增压泵; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 11; 纤维过滤器; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 12; 纤维过滤器反洗风机; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 13; 保安过滤器; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 五; 公共集装箱系统; 1. 1; 冲洗水泵; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 配药用水泵Ⅱ; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 纤维过滤器备用增压泵; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 备用纤维过滤器; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; CDRO清洗水泵; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 清洗保安过滤器; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 六; Ⅱ-DTRO装置; 1. 1; 高压泵; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 一段循环泵; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 二段循环泵; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 三段循环泵; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 产水外送泵; 3; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 七; 离子交换. 1; 树脂进水泵; 4; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 树脂反洗水泵; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 树脂再生泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 树脂捕捉器; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 酸、碱喷射器; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 八; 新增DTRO. 1; DTRO提升泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 保安过滤器; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 高压泵; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 在线增压泵; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 清洗泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 冲洗泵; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 7; 阻垢剂计量泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 九; 中和水池. 1; 搅拌机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 中和水泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 盐酸加药计量泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 氢氧化钠加药计量泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 十; 污泥脱水系统; 1. 1; 污泥输送泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 污泥输送泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 污泥供料泵; 2; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 高压隔膜板框压滤机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 板框加药PAM加药泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. （一）硝蒸发结晶单元. 1; 硝结晶换热器; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 硝结晶器; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 硝稠厚器; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 硝进料泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 硝冷凝水泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 硝强制循环泵; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 7; 硝结晶出料泵; 2; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 8; 硝母液泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 9; 硝结晶压缩机; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 10; 硝离心机; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 11; 硝螺旋输送机; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 12; 硝干燥系统; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 13; 硝包装系统; 1; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. （二）母液干化系统. 1; 干化进料泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 2; 杂盐干化系统; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 3; 杂盐简易系统; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. 4; 机封水泵; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 5; 机封水换热器; 1; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 6; 冲洗喷淋水泵; 2; 85dB（A）; 隔声、减振; 频发. 7; 闭式循环冷却水塔; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 8; 循环水泵; 2; 95dB（A）; 隔声、减振; 频发. 9; 检修电动葫芦; 3; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 10; 事故提升泵; 1; 80dB（A）; 隔声、减振; 频发. 11; 电蒸汽锅炉; 1; 90dB（A）; 隔声、减振; 频发. （3）预测点位 本项目50米范围内没有声环境保护目标，噪声预测范围为项目区厂界外1m范围，以建设项目厂界（东厂界、南厂界、西厂界、北厂界）为预测点，共4个。 （4）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-14厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 北厂界; 24.20; 60; 达标; 24.20; 50; 达标. 东厂界; 22.52; 60; 达标; 22.52; 50; 达标. 南厂界; 19.43; 60; 达标; 19.43; 50; 达标. 西厂界; 17.92; 60; 达标; 17.92; 50; 达标. 根据预测结果，本项目建成投产后各厂界昼夜间噪声与现有噪声叠加后值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。项目区周边50m范围内无声环境保护目标，项目建设对周围声环境影响较小。 - 5、监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）项目噪声污染源监测计划见下表。 - 表4-15噪声污染源监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界围墙外1m; 噪声; 每季度一次. 四、固体废物 1、固废产生及保护措施 本项目产生的固体废物主要是废包装物、杂盐、污泥、废过滤膜、废反渗透滤芯及废离子交换树脂、废机油、废机油桶、喷淋废水。 （1）一般工业固废 ①废包装物 本项目废包装物产生量0.5t/a，收集后外售给物资回收部门 ②废过滤膜 项目水处理过程中过滤膜定期更换，更换的废过滤膜0.5t/a，收集后外售给物资回收部门。 ③污泥 沉淀器运行过程产生含水污泥，收集后由泵输送至污泥脱水间的板框压滤机进行处理，根据建设单位提供资料，污泥产生量3102.5t/a，产生的污泥由煤矿与煤炭进行掺混后出售。 ④废反渗透滤芯 项目水处理过程中过反渗透滤芯定期更换，更换的废反渗透滤芯1t/a，收集后外售给物资回收部门。 ⑤杂盐 杂盐产生量562.1t/a，参照《固体废物分类与代码目录》252-005-S16，“废盐：含盐废水自然蒸发或经浓缩分离/蒸发结晶产生的无机盐类废物，以及蒸发母液干化产生的杂盐。”杂盐属于一般固体废物。 - 危险废物 - ①离子交换树脂 - 离子交换树脂每3年更换一次，废离子交换树脂产生量3t，属于《国家危险废物名录》（2021年）“HW13有机树脂类废物”中的“900-015-13湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”。应当按照危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输，并交由有资质单位处理。 ②废机油 本项目设备检修过程中产生少量的废机油，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。应当按照危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输，并交由有资质单位处理。 ③废机油桶 项目更换机油过程中会产生废机油桶，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，经分类收集后于危废暂存间内暂存，定期交危废资质单位处置。 ⑤喷淋废水 根据前文水平衡分析，喷淋废水产生量为3t/a，危废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 危险废物均统一收集后暂存危废间，定期委托有资质危废处置单位进行处置。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021版）》及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020） 等相关文件判定，本项目固体废物鉴别分析汇总下表。 表4-16固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 原料拆包; 废原材料包装袋; 一般固废; 固态; 0.5; 堆放; 外售处理; 0.5. 2; 废水处理; 废过滤膜; 一般固废; 固态; 0.5; 堆放; 外售处理; 0.5. 3; 废水处理; 污泥; 一般固废; 固态; 3102.5; 堆放; 外售处理; 2975. 4; 废水处理; 废反渗透滤芯; 一般固废; 固态; 1; 堆放; 外售处理; 1. 废水处理; 杂盐; 一般固废; 固态; 562.1; 桶装; 外售处理; 539. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表4-17。 表4-17危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 3t/a; 废水处理; 固态; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂; 每三年; 依托现有危废库分区存放，委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5t/a; 检修过程; 液态; 机油; 机油; 每半年. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 检修过程; 固态; 机油; 机油; 每半年. 4; 喷淋废水; HW49; 900-041-49; 3t/a; 废气处理; 液态; 碱; 碱; 每4个月. 本项目依托现有的1座危废库，面积约120m2，已做重点防渗，存放情况如下表所示： 表4-18危废库基本情况表 贮存场所（设施）; 位置; 占地面积; 贮存容积; 贮存能力; 贮存 周期. 危废库; 一号工业场地主井旁; 120m2; 288m3; 100t; 6个月. 危废库依托可行性：公司现有危废量为64.8t/a，本项目危废量为6.7t/a，危废库储存能力可满足。 2、环境管理要求 一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。与此同时企业还应做好以下防范措施： ①安排专人每天对产生的生活垃圾进行清运。 ②对生产过程中产生的废料进行单独收集，尽量做到循环利用，不外排。 ③进行垃圾分类收集，对可再利用的资源进行回收。 ④用循环经济理论指导企业的运营与管理，建立生态型企业，减少废弃物的产生，最大限度节约和回收资源。 ⑤制定严格的垃圾收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止飞扬、异味和运输过程中的遗洒。 3、危废库建设和管理的要求 - ①危险废物储存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求建设，地面及储存间裙角采区防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s；危废间设不同分区，并粘贴危险废物名称、性质； ②危废间应设置配备通信装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。 ③由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理。 危险废物贮存管理要求：依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求： ①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 ④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，建设单位只要认真做好各类固体废物的收集、分类存放和定点处置，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染。固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对周围环境影响很小。 五、地下水、土壤 1、污染源分析 本项目非正常情况下，项目主要污染途径包括： 表4-19地下水及土壤污染源分析一览表 类别; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 地下水污染; 危废间内暂存的危险废物泄漏并下渗; 持久性污染; 垂直渗入. 输水管道、储水池泄漏; 非持久性污染; 垂直渗入. 土壤污染; 危废间内暂存的危险废物泄漏并下渗; 持久性污染; 垂直渗入. 输水管道、储水池泄漏; 非持久性污染; 垂直渗入. 2、分区防控及措施 地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现土壤、地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： （1）源头控制措施 建设单位应加强日常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对危废暂存间等进行严格的防渗处理，从源头上防止污染物进入土壤和地下水含水层。具体如下：企业应制定危废暂存间管理制度，定期对相关固废容器或构筑物进行巡查与维护，以便及时发现问题、及时清理处置，尽可能减少因设备破裂等原因造成渗滤液泄露进而可能下渗造成地下水污染的情况；此外，尽可能减少固废厂内存储时间，减少固废存储区对地下水污染的可能性。 （2）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），应根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，划为重点防渗区、一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区：指生产过程中可能发生物料、化学品或含有污染物的介质泄漏到地面或地下的区域。重点污染防治区防渗层的防渗性能满足不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。主要包括有污水处理区、危废暂存间。 ②一般防渗区 一般污染防治区：指生产过程中有可能发生低污染的固（粉）体物泄漏到地面上的区域。一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。主要包括生产车间、一般固废暂存处等。本项目分区防渗的要求及项目采取的防渗措施具体见下表。 表4-20项目污染防治分区情况一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求; 建议防渗措施. 一般防渗区; 站区其他位置; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 利用水泥混凝土进行地面硬化. 重点防渗区; 危废暂存间、污水处理站、输水管道; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求; 1、三合土夯实（泥土、熟石灰和沙1:3:6）（100mm）；2、高密度聚乙烯（HDPE）膜（1.5mm）；3、砖混混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂（掺量1.2%）；4、泥沙浆找平；采取防腐、防渗材料. 通过采取源头控制、分区防渗等措施，项目的建设不会对项目所在区域地下水环境质量及土壤造成明显影响。 - 六、生态环境影响分析 本项目所在范围内无生态环境保护目标，对周边生态环境影响不大。 - 七、环境风险分析 1、危险物质和风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品目录》2022调整版，本项目生产过程中使用的风险物质主要为盐酸（31%）、液碱（氢氧化钠），危险废物废机油等，项目运营过程中盐酸（31%）、液碱（氢氧化钠）为罐装储存，危险废物废机油等储存在危废暂存间内。项目31%盐酸最大暂存量为7t，折算为37%盐酸5.86t， 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目的危险物质，Q的确定表见下表。 表4-21建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量（T）; 最大储量（T）; 危险物质Q值. 1; 盐酸; /; 7.5; 5.86; 0.78. 2; 氢氧化钠; /; 8; 200; 0.04. 3; 废机油; /; 2500; 0.5; 0.0002. 合计; /; /; 0.06; 0.8202. 根据上表结果，项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.8202<1，不需要做风险专项。 3、评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级的划分依据，最终确定项目环境风险评价工作等级为进行简单分析。 表4-22 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方便给出定性的说明。见附录A。. 4、可能影响途径 本项目环境风险事件主要为盐酸、氢氧化钠泄露、危险废物贮存库废油泄漏，矿井水外排等，污染地表水 环境、土壤环境。 5、环境风险防范措施 （1）防控措施 为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，应设立应急防控体系： ①一级防控措施 项目罐区、危废间、污水处理区进行重点防渗，地面坚固，为水泥基础，防渗漏、防腐蚀，放置消防沙等事故消防废水围堵物料，可有效吸附废水，同时通过导流沟将事故废水收集在事故水池内，防止扩大污染范围。 ②二级防控措施 厂区雨水总排放口处设置切断阀，发生环境风险事故时，及时切断雨水总排口，将火灾消防水、地面冲洗水、泄漏物料等截留在雨水管网内，防止消防废水、泄漏物料通过雨水管网进入水环境。 （2）加强巡查管理，及时发现泄漏情况便于及时处理。 （3）消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。定期更换泡沫消防站的泡沫液。泡沫泵要按时维修，每月点试一次。 （4）建设单位应严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准要求建设危废暂存间，在生产运行过程中加强巡检，定期维护危废盛装容器，避免危废泄漏；在发生泄漏后及时发现事故并预警，需按事先拟定的应急方案进行紧急处理。 5、应急预案 根据《国家突发公众事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》以及最新环境风险控制的要求，通过污染事故的风险评价，该项目应制定重大事故发生的工作计划、事故隐患的消除及突发性事故应急方法等，并定期进行演练。具体应急预案内容可参考表4-23。 表4-23应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标：风险保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 当地应急组织机构、人员. 3; 预案分级相应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍对事故现场进行现状监测，对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响区域的人群撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 依托当地政府应急培训计划安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识. 八、电磁辐射 本项目不涉及。 九、环保设施安全风险分析及防治措施 根据《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下： （1）废气治理设施安全管理建议 ①加强现场和设备设施管理 加强现场卫生安全管理，加强设备设施管理，尽可能选用安全高效的设备设施，完善安全操作规程，严禁违章作业。在充分分析危险源的基础上，在现场安装安全防护设施，并设立安全警示标志。完善密闭空间通风设施，配备安全器材和有害气体探测仪。通过定制看板、设置设备异常信号灯、安全提醒板、安全曝光台等多种形式，向作业人员充分传递安全信息，提高责任意识和风险识别能力。 ②改进安全管理体系 建立明确的安全生产责任制，明确各级单位和负责人安全职责，定期进行检查，确保职责落实到位。完善隐患排查治理机制，定期对现场隐患进行检查，查出隐患及时治理，举一反三，避免重复隐患。开展安全生产标准化工作，通过对标管理，提高安全生产管理水平。 ③突出安全管理重点 加强特殊时段、重点部位安全风险管控，尤其做好设备检修过程、受限空间的安全管理。凡涉及动火、受限空间、盲板抽堵、高空、断路、动土、吊装、用电、设备检修等作业必须按照相关作业规程办理票证方可作业，确保安全防护设施和现场监管到位。 ④提高员工安全知识和安全技能 加强员工安全知识和安全技能培训，通过经常性的案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。让作业安全成为员工发自内心的需求和追求，提高作业人员安全素养。 ⑤采取本质安全的控制措施 采用先进技术，消除密闭空间，降低窒息中毒和火灾爆炸事故风险。 （2）环保设施安全管理注意事项 ①是否将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，是否进行安全风险辨识、分级管控，是否开展隐患排查治理。 ②是否建立环保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 ③是否经过正规设计或设计诊断，是否经过安全评价，纳入安全评价报告。 ④是否根据环保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 ⑤是否在安全生产教育培训中安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方法和风险管控措施进行培训。 ⑥是否针对环保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 ⑦是否与企业环保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 - 与排污许可的衔接要求 - 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号，2016年11月11日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（部令第11号，2019年12月20日），办理相关排污许可手续，建设单位应在取得环评批复后、建成投产之前，完成排污许可变更填报工作，合法持证排污。 . |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氯化氢 | 封闭管道收集+碱液喷淋塔+15米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织废气 | 氨 | 厂区工艺装置合理布局，定期清理并及时清运污泥，加强厂区绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 矿井水 | pH、COD、SS、Cl-、硫酸盐(以SO42-计)、全盐量 | 预处理+膜浓缩+蒸发结晶 | 《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准同时需满足地方政府的要求、煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 隔声、减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标》(GB3096-2008)2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物、废过滤膜、废反渗透滤芯、污泥、杂盐外售。 废离子交换树脂、废机油、废机油桶、酸雾吸收塔废水作为危废交由第三方资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于嘉祥县梁宝寺煤矿工业广场内。周围无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设施（例如灭火器、消防砂等）并对员工进行应急演练及培训，将事故风险环境影响降到最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），企业应在完成环评审批后，进行排污许可重新申报。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合所在地区总体规划，符合国家产业政策及相关环保政策要求，项目营运期三废及噪声均得到有效控制，采取的污染防治措施在经济和技术上可行，各类污染物在落实各项环保措施后均能达到国家相关排放标准，对环境影响较小。从环境保护角度来讲，该建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 废水 |  | CODcr | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废过滤膜 | / | / | / | 0.5t/a | / |  | +0.5t/a |
|  |  | 掘进矸石 | 5000t/a | / | / | 0 | / | 5000t/a | 0 |
|  |  | 洗选矸石 | 20.79万t/a | / | / | 0 | / | 20.79万t/a | 0 |
|  |  | 矿井水处理站污泥 | 220t/a | / | / | 3322.5t/a | / | 3195t/a | +3102.5t/a |
|  |  | 生活污水处理站污泥 | 150t/a | / | / | 0 | / | 150t/a | 0 |
|  |  | 煤泥 | 48.7万 | / | / | 0 | / | 48.7万 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 825t/a | / | / | 0 | / | 825t/a | 0 |
|  |  | 废反渗透滤芯 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  |  | 杂盐 | / | / | / | 562.1t/a | / | 562.1t/a | +539t/a |
|  | 危险废物 | 废机油 | 9.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 10t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废润滑油 | 8.5t/a | / | / | / | / | 8.5t/a | 0 |
|  |  | 废机油桶 | 48.8t/a | / | / | 0.2t/a | / | 49t/a | +0.2t/a |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0 | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  |  | 酸雾吸收塔废水 | 0 | / | / | 3m3/a |  | 3m3/a | +3m3/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①